схема теплоснабжения

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2037 годА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Утверждено:

| Постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края от____________ № __________ Глава Усть-Лабинского городского поселения __________/Перевалов Р.В./ |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы |  |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия |  |
| Введение |  |
| Общие сведения |  |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |  |
| ## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) |  |
| ## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе |  |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах |  |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |  |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии |  |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии |  |
| ## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе |  |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения |  |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  |
| ## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |
| ## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края |  |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения |  |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |
| ## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных |  |
| ## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно |  |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| ## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации |  |
| ## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения |  |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей |  |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) |  |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения |  |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной |  |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей |  |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ |  |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива |  |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии |  |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения |  |
| 8.4. Преобладающий в Усть-Лабинском городском поселении Краснодарского края вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе |  |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ |  |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе |  |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов |  |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения |  |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям |  |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации |  |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) |  |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ |  |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |  |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии |  |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии |  |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения |  |
| 13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок |  |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения |  |
| - 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ |  |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения  Усть-Лабинского района Краснодарского края является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.;

- Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края утверждён решением Совета от 15 сентября 2011 года (решение №9, протокол №23) с изменениями в сентябре 2025 года.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2027 по 2037 годы.

В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2027-2031 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2032-2037 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общие сведения

По состоянию на 01.01.2026 года на территории Усть-Лабинского городского поселения проживает примерно 38572 человека (с тенденцией к небольшому снижению).

Усть-Лабинское городское поселение расположено в центральной части Краснодарского края, в месте слияния рек Кубань и Лаба. Оно входит в состав Усть-Лабинского муниципального района и фактически полностью совпадает с городом Усть-Лабинск, который является его единственным населённым пунктом.

Площадь территории — 37,15 км² (3715 га).

Плотность населения — около 1038 чел./км² (значительно выше средней по краю).

Административный центр — город Усть-Лабинск (он же единственный населённый пункт поселения).

Усть-Лабинское городское поселение граничит:

- на севере с Кирмильским и Железным сельскими поселениями Усть-Лабинского района Краснодарского края;

- на востоке с Воронежским сельским поселением Усть-Лабинского района Краснодарского края;

- на юге с Красногвардейским районом Республики Адыгея и  Некрасовским сельским поселением Усть-Лабинского района Краснодарского края;

-на востоке с Двубратским сельским поселением Усть-Лабинского района Краснодарского края.

с несколькими сельскими поселениями Усть-Лабинского района (в том числе с Железным сельским поселением и другими).

На территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения занимается 4 теплоснабжающие организации:

1) ООО «Усть-Лабинскгазстрой»

2) АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго"

3) ООО УК "Теплосервис"

4) АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз"

Теплоснабжение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края осуществляется от 22 источников теплоснабжения.

Централизованные источники теплоснабжения ООО «Усть-Лабинскгазстрой»:

-Котельная МБДОУ №6 - система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 90/75;

-Котельная МБДОУ №24 - система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 90/75, 60/55;

-Котельная ДЮСШ «Кубань» - система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 90/75, 60/55;

-Котельная МБДОУ ЦРР №5 - система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 90/75, 60/55.

Централизованные источники теплоснабжения АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго":

-Котельная 75-93 квартал - система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная ул. Южная - система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная Черемушки - система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная РОСТО - система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная ул. Коллективная - система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная ул. Краснофорштадская - система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная СШ №6 - система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная ул. Гагарина, 8б - система теплоснабжения – четырехтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная Ростелеком - система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-БМК ул. Заводская - система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная «Сахарный завод» - система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70.

Централизованные источники теплоснабжения ООО УК "Теплосервис":

- Котельная Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного,86 – четырехтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная детский сад «Тополек», г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина, 89а – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная ул. Котельная  г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 – четырехтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная Котельная  д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а – двухтрубная, температурный график 95/70;

Централизованные источники теплоснабжения АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз":

-Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" - сети отсутствуют.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения согласно

СП 131.13330.2020

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -20 оС |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 | -15 оС |
| 3 | Средняя температура за отопительный период | 2,7 оС |
| 4 | Продолжительность отопительного периода | 146 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения до 2031 года определяет перспективное территориальное развитие городского  поселения и его основных структурообразующих элементов.

Согласно генеральному планом предусматриваются следующие основные параметры развития территории, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2037 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 38572 | 42000 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | 19,9 | 28,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² | 768 | 850 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² | - | 82 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. м² | - | 82 |
|  | Индивидуальная застройка |  | - | 57,4 |
|  | Малоэтажная застройка |  | - | 24,6 |

Таблица 1.2. – Объекты подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Наименование потребителей | Площадь, м2 | Объем, м3 | Этажность | Тепловая нагрузка на отопление Гкал/час | Тепловая нагрузка На ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБДОУ №6 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### МБДОУ №6 | ### - | ### - | - | 0,1539 | - |
| ### Котельная МБДОУ №24 |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### МБДОУ №24 | ### - | ### - | - | 0,3235 |  |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### ДЮСШ «Кубань» | ### - | ### - | - | 0,6845 |  |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### МБДОУ ЦРР №5 | ### - | ### - | - | 0,6156 |  |
| Котельная 75-93 квартал |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Агаркова 79 | ### 3728,5 | ### 11240 | 5 | 0,203 | 0,014 |
| ### Агаркова 81 | ### 3724,17 | ### 11959 | 5 | 0,216 | 0,010 |
| ### Ободовского 33 | ### 3688,15 | ### 11204 | 5 | 0,201 | 0,012 |
| ### Ободовского 30 | ### 3625,72 | ### 11299 | 5 | 0,203 | 0,008 |
| ### Красная 234 | ### 3691,6 | ### 14482 | 5 | 0,253 | 0,010 |
| ### Красная 295 | ### 9648,87 | ### 29904 | 5 | 0,508 | 0,021 |
| ### Красная 228 | ### 5230,52 | ### 12690 | 5 | 0,221 | 0,013 |
| ### Октябрьская 68 | ### 3552,2 | ### 11020 | 5 | 0,198 | 0,007 |
| ### Ленина 61 | ### 387,2 | ### 1445 | 2 | 0,038 | - |
| ### Октябрьская 66 | ### 5497,9 | ### 18335 | 5 | 0,320 | 0,014 |
| ### Агаркова 75 | ### 4023,6 | ### 10712 | 5 | 0,199 | 0,007 |
| ### Агаркова 73 | ### 3083 | ### 10814 | 5 | 0,188 | 0,008 |
| ### Ленина 68 | ### 3612,4 | ### 10500 | 5 | 0,193 | 0,01 |
| ### Ленина 70 | ### 3752,9 | ### 10790 | 5 | 0,195 | 0,01 |
| ### Д.Бедного 263 | ### 7205,01 | ### 19733 | 5 | 0,348 | 0,016 |
| ### Ленина 36 | ### 3763 | ### 8988 | 5 | 0,161 | 0,01 |
| ### Ленина 33 | ### 9382,13 | ### 23186 | 5 | 0,394 | 0,033 |
| ### Коммунистическая 303 | ### 31,7 | ### 124 | 1 | 0,005 | - |
| ### Агаркова 71 | ### 6636,55 | ### 20287 | 5 | 0,358 | 0,024 |
| ### Агаркова 41 | ### 905,8 | ### 2920 | 3 | 0,069 | - |
| ### Мира 62 | ### 60,8 | ### 126 | 1 | 0,005 | - |
| ### Мира 66 | ### 69 | ### 235 | 1 | 0,009 | - |
| ### Коммунистическая 293 | ### 52,2 | ### 125 | 1 | 0,005 | - |
| ### Советская 53 | ### 327,9 | ### 802 | 1 | 0,025 | - |
| ### Мира 68 | ### 83 | ### 302 | 1 | 0,011 | - |
| ### Октябрьская 34 | ### 1385,4 | ### 6361 | 5 | 0,129 | 0,003 |
| ### Советская 51 | ### 178,3 | ### 867 | 2 | 0,027 | - |
| ### Ленина 41 | ### 568,5 | ### 1734 | 3 | 0,042 | - |
| ### Агаркова 38 | ### 2262,3 | ### 12177 | 5 | 0,223 | - |
| ### Октябрьская 42 а | ### 5277,8 | ### 13761 | 6 | 0,313 | - |
| ### Ленина 64 Е | ### 1265,61 | ### 5324 | 5 | 0,095 | 0,004 |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### женская консультация, ул. Красная 295 | ### - | ### 4370 | - | 0,079 | 0,002 |
| ### поликлиника, Пролетарская 1 | ### - | ### 27726 | - | 0,415 | - |
| ### Терапевтический корпус, Пролетарская 1 | ### - | ### 27000 | - | 0,405 | - |
| ### Административное здание, Ободовского 32 ОМВД | ### - | ### 3499 | - | 0,043 | 0,019 |
| ### гараж Юстиции, Ободовского 31 б | ### - | ### 81 | - | 0,003 | - |
| ### Подвал Юстиции, ППК Ободовского 31 а | ### - | ### 77 | - | 0,002 | - |
| ### ЗАГС, Куйбышева 31 | ### - | ### 2102 | - | 0,045 | - |
| ### Здание прокуратуры, Ободовского 31 | ### - | ### 2060 | - | 0,042 | - |
| ### Здание музыкальной школы, Ленина 55 | ### - | ### 4277 | - | 0,074 | - |
| ### Гараж прокуратуры, Ободовского 31 б | ### - | ### 178 | - | 0,005 | - |
| ### Следственный отдел, Ободовского 32 | ### - | ### 2060 | - | 0,041 | - |
| ### Пом. Суд. приставов, Ободовского, 31 | ### - | ### 749 | - | 0,015 | - |
| ### от. Помещение над гаражом суд. приставов | ### - | ### 95 | - | 0,002 | - |
| ### от. УФССП/Юстиция | ### - | ### 853 | - | 0,021 | - |
| ### Гараж суд. Приставов, Ободовского 31 б | ### - | ### 125 | - | 0,003 | - |
| ### Гаражи ЦМТО , Ободовского 31 б | ### - | ### 187 | - | 0,003 | - |
| ### Хоз. Расчетное отд.Пролетарская 1 | ### - | ### 6700 | - | 0,119 | - |
| ### Уч. Корпус СШ 5, Красная 309 | ### - | ### 18374 | - | 0,283 | - |
| ### Маст. Уч.к. СШ 5, Красная 309 | ### - | ### 1038 | - | 0,024 | - |
| ### Ветлаборатория, Ободовского, 52 | ### - | ### 2548 | - | 0,052 | - |
| ### от. ул. Октябрьская, д.68 корп.Казначейство | ### - | ### 2310 | - | 0,049 | - |
| ### Отдел дознания, Ободовского32 б | ### - | ### 1127 | - | 0,023 | - |
| ### Стоматология, Агаркова 75 | ### - | ### 3507 | - | 0,084 | - |
| ### Родильное отделение Пролетарская, 1 | ### - | ### 5948 | - | 0,009 | - |
| ### Хирургическое отд. Пролетарская 1 | ### - | ### 5917 | - | 0,104 | - |
| ### Инф. Отд. Пролетарская1 | ### - | ### 3560 | - | 0,070 | 0,002 |
| ### Зд. Прачечной ЦРБ, Пролетарская 1 | ### - | ### 2562 | - | 0,042 | - |
| ### Зд. Столовой ЦРБ. Пролетарская 1 | ### - | ### 906 | - | 0,014 | - |
| ### Хозкорпус ЦРБ. Пролетарская 1 | ### - | ### 500 | - | 0,013 | 0,001 |
| ### Гараж ЦРБ, Пролетарская 1 | ### - | ### 2213 | - | 0,057 | 0,003 |
| ### Неж. Помещение ОМВД, Агаркова 81 | ### - | ### 185 | - | 0,007 | - |
| ### Кинотеатр "Знамя", Ленина 62 | ### - | ### 4829 | - | 0,073 | - |
| ### от. Ситуационный центр(поз.6,7,10-12,50) | ### - | ### 300 | - | 0,011 | - |
| ### от. основное здание АМО район пом. 41,53 | ### - | ### 171 | - | 0,007 | - |
| ### Здание админ. Ленина 38 | ### - | ### 9132 | - | 0,164 | - |
| ### от. Здание правосудия Суд. департамент | ### - | ### 3486 | - | 0,070 | - |
| ### Гараж админ. Ленина 38 | ### - | ### 1377 | - | 0,035 | - |
| ### Д/С № 3 Красная 232 | ### - | ### 2293 | - | 0,046 | - |
| ### Детская поликлиника Ленина 80 | ### - | ### 4416 | - | 0,088 | - |
| ### Прач. Д/С № 3 Красная 232 | ### - | ### 144 | - | 0,002 | - |
| ### нежилое помещение Ленина 33 | ### - | ### 267 | - | 0,010 | - |
| ### Упр. Имущ. Отнош. Ленина 33 | ### - | ### 308 | - | 0,011 | - |
| ### от. ул. Октябрьская, д.36,Администрация поз.44-46 | ### - | ### 222 | - | 0,005 | - |
| ### от. ул. Ленина, д.33 Администрация пом.10-13 | ### - | ### 119 | - | 0,005 | - |
| ### от. Корпус № 1 УСПК | ### - | ### 4973 | - | 0,077 | - |
| ### Уч. Корпус СШ № 1, Школьная 102 | ### - | ### 7109 | - | 0,116 | - |
| ### ГДК Советская,Советская 56 | ### - | ### 3544 | - | 0,058 | - |
| ### Библиотека, Советская 56 | ### - | ### 2697 | - | 0,044 | - |
| ### Мед. Кабинет Советская 55 А | ### - | ### 229 | - | 0,005 | - |
| ### Корпус № 6, Советская 55 А | ### - | ### 1463 | - | 0,025 | - |
| ### Корпус № 7, Советская 55 А | ### - | ### 686 | - | 0,015 | - |
| ### Ободовского 31 б 2 этаж ЦМТО | ### - | ### 545 | - | 0,011 | - |
| ### Кафетерий к/т "Знамя" Ленина 62 | ### - | ### 376 | - | 0,006 | - |
| ### от. ул. Ленина, д.33, поз. 31,28 | ### - | ### 219 | - | 0,008 | - |
| ### Столовая, Советская 55 А | ### - | ### 283 | - | 0,004 | - |
| ### от. ул. Ленина, д.33 служба закаказчика | ### - | ### 93 | - | 0,002 | - |
| ### КЦСОН, Октябрьская 34 | ### - | ### 222 | - | 0,004 | - |
| ### от. ул. Ленина, д.33 Администрация пом.39,33 | ### - | ### 169 | - | 0,007 | - |
| ### от. основное здание АМО район пом.35,36 | ### - | ### 191 | - | 0,007 | - |
| ### от. 4 эт поз 58 Соц. защита | ### - | ### 31 | - | 0,001 | - |
| ### Корпус № 2, пл. Революции 15 | ### - | ### 3031 | - | 0,047 | - |
| ### от. ул. Октябрьская, д.36,Администрация поз.48-60 | ### - | ### 225 | - | 0,005 | - |
| ### от. 4 эт поз 57 Соц. защита | ### - | ### 54 | - | 0,001 | - |
| ### от. 4 эт поз 51 Соц. защита | ### - | ### 148 | - | 0,003 | - |
| ### Пом. Поз. 7-12, 3 эт. Октябрьская 36 | ### - | ### 304 | - | 0,006 | - |
| ### Служба зак(доп.пом. 2). Ленина 33 | ### - | ### 49 | - | 0,001 | - |
| ### ЦСО "Рассвет", Ленина 36 | ### - | ### 271 | - | 0,010 | - |
| ### от. ул. Октябрьская, д.36 Администрация подвальное помещение | ### - | ### 305 | - | 0,006 | - |
| ### Сл.заказчика(Доп.пом. 3)Ленина 33 | ### - | ### 38 | - | 0,001 | - |
| ### Корпус № 4, Ленина 27 | ### - | ### 3312 | - | 0,058 | - |
| ### Противотуб. Дисп. Пролетарская 1 | ### - | ### 832 | - | 0,012 | - |
| ### Корпус № 3, Советская 55 А | ### - | ### 2575 | - | 0,047 | - |
| ### Подв. Пом. Корп. № 3, Советская 55 А | ### - | ### 134 | - | 0,002 | - |
| ### Корпус № 5, пл. Революции 15 | ### - | ### 352 | - | 0,006 | - |
| ### Зд. ЦДТ "Созвездие" Октябрьская 38 | ### - | ### 7488 | - | 0,135 | - |
| ### от. Служба заказчика по строительству(служба зак.доп.пом.) | ### - | ### 33 | - | 0,001 | - |
| ### Поз.59, 4 эт. Октябрьская 36 | ### - | ### 172 | - | 0,003 | - |
| ### Отлел тыла, Ободовского,32 | ### - | ### 528 | - | 0,010 | - |
| ### Корпус ин. Языка, Ленина 27 | ### - | ### 294 | - | 0,005 | - |
| ### от. Корпус дошкольного обучения УСПК | ### - | ### 946 | - | 0,016 | - |
| ### Муз. Корпус, пл. Революции 1 | ### - | ### 562 | - | 0,010 | - |
| ### Пристр. К муз. Корпусу 1, пл. Революции 1 | ### - | ### 135 | - | 0,002 | - |
| ### Пристр. К муз. Корпусу 2, пл. Революции 1 | ### - | ### 61 | - | 0,001 | - |
| ### Пристр. К муз. Корпусу 3, пл. Революции 1 | ### - | ### 28 | - | 0,000 | - |
| ### Корп. Техн. Приг. Пищи, Ленина 27 | ### - | ### 198 | - | 0,003 | - |
| ### Корп. Техн. Приг. Пищи пр. 1, Ленина 27 | ### - | ### 114 | - | 0,002 | - |
| ### от. Компьютерный центр УСПК | ### - | ### 356 | - | 0,006 | - |
| ### патологоанатомическое отделение | ### - | ### 1490 | - | 0,038 | - |
| ### кинологическая служба | ### - | ### 58 | - | 0,001 | - |
| ### Противотуберкулезный диспансер Помещение №10, 11, Ленина 66 | ### - | ### 98 | - | 0,002 | - |
| ### гараж к-т "Знамя" | ### - | ### 315 | - | 0,008 | - |
| ### Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ### от. Административное здание ВТБ банка | ### - | ### 807 | - | 0,016 | - |
| ### Кафе "Вирус",Куйбышева 31 | ### - | ### 504 | - | 0,008 | - |
| ### Магазин "РИО" , Ободовского 32 А | ### - | ### 446 | - | 0,008 | - |
| ### Центр Капитал, Ленина 70 | ### 363,8 | ### 1328 | - | 0,036 | - |
| ### Магазин "Универмаг", Ленина 93 | ### - | ### 14597 | - | 0,195 | - |
| ### Магазин комиссионный "Феникс", ул. Ленина, 68 | ### 619,2 | ### 1956 | - | 0,049 | - |
| ### Магазин "Детский мир", Ленина 66 | ### - | ### 5166 | - | 0,073 | - |
| ### Магазин "Незабудка", Октябрьская 68 | ### 90,8 | ### 328 | - | 0,011 | - |
| ### Автовокзал, Октябрьская 118 | ### - | ### 4457 | - | 0,090 | - |
| ### Магазин "Магнит", Ленина,70 | ### 455,6 | ### 1636 | - | 0,042 | - |
| ### Хозяйственные помещения | ### - | ### 403 | - | 0,012 | - |
| ### Фотоателье "Фотон", Красная 295 Бурзак | ### 81,5 | ### 272 | - | 0,011 | - |
| ### Офис Райпотребсоюз, Ленина, 68 | ### 118,8 | ### 689 | - | 0,022 | - |
| ### Магазин сотовой связи , Ленина 66 А | ### - | ### 144 | - | 0,005 | - |
| ### Магазин "Продукты", Красная 295 а | ### - | ### 210 | - | 0,008 | - |
| ### Маг. Компьютеры Ободовского 32 А | ### - | ### 539 | - | 0,010 | - |
| ### Анисимов В.Г помещение основное., Ленина 66 В | ### - | ### 787 | - | 0,013 | - |
| ### Банк "Первомайский" Ободовского 31 | ### 182,3 | ### 809 | - | 0,016 | - |
| ### Общество инвалидов, Красная, 234 | ### - | ### 307 | - | 0,006 | - |
| ### Фотоателье "Фотон", Красная 295 Соловьева | ### 73,9 | ### 298 | - | 0,010 | - |
| ### Магазин Грущенко, Ленина 64 Д | ### - | ### 3561 | - | 0,058 | - |
| ### Магазин Буцаева, Октябрьская 68 | ### 47,1 | ### 176 | - | 0,003 | - |
| ### Магазин Сидорова Октябрьская 66 | ### 38 | ### 137 | - | 0,005 | - |
| ### Здание почты, Советская 53 | ### - | ### 2791 | - | 0,066 | - |
| ### Отдел доставки, Советская 53 | ### - | ### 531 | - | 0,017 | - |
| ### Энергосбыт, Д.Бедного 263 "А" | ### 451,51 | ### 2092 | - | 0,042 | - |
| ### Роспечать, Ленина 36 | ### 150,6 | ### 374 | - | 0,013 | - |
| ### Госстрах, Ленина 36 | ### 275,9 | ### 950 | - | 0,029 | - |
| ### Доп. Офис 1815/01 Д.Бедного 263 | ### 52,9 | ### 124 | - | 0,005 | - |
| ### Доп. Офис 1815/045 Д.Бедного 263 | ### 78 | ### 183 | - | 0,007 | - |
| ### от. Административное здание Ростелеком | ### - | ### 2235 | - | 0,046 | - |
| ### Здание АТС, Советская 49 | ### - | ### 6635 | - | 0,136 | - |
| ### Зд. Вспомог. Службы, Советская 49 | ### - | ### 907 | - | 0,028 | - |
| ### Кафе "Русский чай" Советская 90 | ### - | ### 889 | - | 0,014 | - |
| ### Админ. Зд. ОСБ 1815, Красная 287 а Малхасян | ### - | ### 5628 | - | 0,115 | - |
| ### Маг. "Охотник-рыболов", Ленина 33 | ### 99,9 | ### 334 | - | 0,012 | - |
| ### Гараж почта, Советская 53 | ### - | ### 91 | - | 0,004 | - |
| ### Офис АПК, Ленина 33 | ### 17,44 | ### 45 | - | 0,002 | - |
| ### У-Лаб. Участок инкасс., Ленина 64 | ### - | ### 390 | - | 0,008 | - |
| ### Мед.пункт-аптека, Коммунистическая 260 а | ### - | ### 678 | - | 0,013 | - |
| ### Магазин, Коммунистическая 289 Форостинов | ### - | ### 154 | - | 0,003 | - |
| ### Стоматол. Кабинет, Коммунистическая 260 б | ### - | ### 740 | - | 0,015 | - |
| ### магазин, Ленина 41 Воронина | ### 178 | ### 972 | - | 0,030 | - |
| ### от. Здание по Октябрьская 42 лит. А2 Черкасов |  | ### 956 | - | 0,016 | - |
| ### Неж.Пом.№ 13 Соколова, Октябрьская 68 | ### 48,6 | ### 171 | - | 0,007 | - |
| ### Магазин Смалюга, Октябрьская 66 | ### 104,4 | ### 356 | - | 0,013 | - |
| ### Октябрьская 66, офис 48 ИП Красюкова Л.С. | ### 81,4 | ### 244 | - | 0,004 | - |
| ### Магазин Солнышко, Ободовского 30 | ### 29 | ### 104 | - | 0,004 | - |
| ### кафе-магазин Мекинян, Октябрьская 72 е | ### - | ### 1482 | - | 0,034 | - |
| ### ИП Тыщенко И.В. Ленина 43 | ### - | ### 1300 | - | 0,023 | - |
| ### м-н "Декольте", Ободовского 30 | ### 32,9 | ### 119 | - | 0,005 | - |
| ### м-н "Интеллект", Ленина 33 | ### 32,9 | ### 124 | - | 0,005 | - |
| ### Центр-обувь, Ленина 43 | ### - | ### 1441 | - | 0,026 | - |
| ### КапиталАгро, Октябрьская36/Советская 47 | ### - | ### 2922 | - | 0,048 | - |
| ### техн. Этаж лит. А РИО, Ободовского 32 а | ### - | ### 247 | - | 0,004 | - |
| ### техн. Эт. Литер А 1 РИО пристройка, Ободовского 32 а | ### - | ### 695 | - | 0,012 | - |
| ### магазин Побочева, Ободовского 30 | ### 47,9 | ### 185 | - | 0,007 | - |
| ### магазин "Сокольский" Ленина 33 | ### 33,3 | ### 116 | - | 0,005 | - |
| ### Подвал. Ленина 43 | ### - | ### 567 | - | 0,010 | - |
| ### от. ул. Октябрьская, д.36,поз.9-10 Единая Россия | ### - | ### 75 | - | 0,002 | - |
| ### ободовского 33 н/п 1, Харламов Ю.В. | ### 52,1 | ### 200 | - | 0,008 | - |
| ### от. ул. Октябрьская, д.36 поз. 8 Единая Россия | ### - | ### 77 | - | 0,002 | - |
| ### Октябрьская 42 а Кампус | ### - | ### 13761 | - | 0,313 | 0,01 |
| ### от. Магазин МКосметик по Агаркова 79 | ### - | ### 4157 | - | 0,084 | - |
| ### Октабрьская 42 А Агрообъединение "Кубань" | ### - | ### 13761 | - | 0,303 | 0,023 |
| ### от. ул. Ленина, д.36, кв. №12 (Управляющ. компания Агрохолдинг "Кубань") | ### 60,3 | ### - | - | 0,001 | - |
| ### Харламова И.А. Октябрьская, 68 | ### 35,1 | ### 200 | - | 0,002 | - |
| ### Панизовская Агаркова/ Мира 38/74 | ### 134,8 | ### 404 | - | 0,221 | - |
| ### ИП Ахмедова | ### - | ### 2585 | - | 0,517 | - |
| ### Красная 228 Покотина | ### 35,7 | ### - | - | 0,001 | - |
| ### ООО"Усть-Лабинскгазстрой" | ### 55,2 | ### - | - | 0,002 | - |
| ### красная 228/62 Воронин | ### 32,1 | ### - | - | 0,005 | - |
| ### Ленина 64Е/1 Попов | ### 73,7 | ### - | - | 0,009 | - |
| ### Быканов | ### 56,1 | ### - | - | 0,006 | - |
| ### Ленина 64Е Пашек | ### 58,2 | ### - | - | 0,008 | - |
| ### Агаркова 38/Мира 74 офис 1,2,3 Власенко | ### 371,4 | ### - | - | 0,005 | - |
| ### Ленина 64Е Арустамова | ### 85,2 | ### - | - | 0,008 | - |
| ### Офисный центр, Мкртчян, Островского, 90 | ### - | ### 1782 | - | 0,034 | - |
| ### Образовательная инфрастуктура | ### - | ### 40679 | - | 0,669 | - |
| ### Юркова, Октябрьская, 34 | ### 36,2 | ### - | - | - | - |
| ### Обозный Д.Бедного, 263 | ### 34,9 | ### - | - | - | - |
| Котельная ул. Южная |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Южная 2 | ### 3723,3 | ### 10763 | 5 | 0,200 | 0,018 |
| ### Южная 4 | ### 4411,7 | ### 10859 | 5 | 0,212 | 0,011 |
| ### Южная 6 | ### 1567,7 | ### 5739 | 4 | 0,118 | 0,006 |
| ### Южная 8 | ### 5353,4 | ### 17418 | 5 | 0,307 | 0,019 |
| ### Воронежская 25 | ### 3836,1 | ### 12384 | 5 | 0,224 | 0,01 |
| ### Воронежская 29 | ### 1078,9 | ### 4897 | 3 | 0,104 | 0,073 |
| ### Артиллерийский пер. 20 | ### 847,6 | ### 2739 | 3 | 0,067 | 0,004 |
| ### Артиллерийский пер. 22 | ### 1624,1 | ### 5257 | 4 | 0,112 | 0,005 |
| ### Южная 10 | ### 4462,6 | ### 17379 | 5 | 0,306 | 0,013 |
| ### Южная 2 а | ### 2924 | ### 6767 | 5 | 0,135 | 0,011 |
| ### Дружбы 19 а | ### 1239,6 | ### 4613 | 3 | 0,100 | - |
| ### Дружбы 19 | ### 1276,2 | ### 4613 | 3 | 0,100 | - |
| ### Дружбы 21 | ### 1590,2 | ### 6300 | 3 | 0,128 | - |
| ### Воронежская 31 | ### 1052,9 | ### 4897 | 3 | 0,104 | 0,073 |
| ### Воронежская 33 | ### 1077 | ### 4636 | - | 0,100 | 0,073 |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### Дом ребенка, Воронежская 1, а | ### - | ### 3421 | - | 0,064 | 0,003 |
| ### от.Следственное управление(пом.1 эт; 1-6) | ### 54 | ### 181 | - | 0,003 | - |
| ### от.Отдел МВД ул.Южная 4 Миграционная служба | ### 302,9 | ### 1322 | - | 0,037 | - |
| ### ЦРБ Южная 4, кв.14 | ### 59,3 |  | - |  | - |
| ### от. Следственный комитет(пом.2 эт; 1-7) | ### 44,8 | ### 150 | - | 0,003 | - |
| ### Офис Орион, Южная 4 | ### 25,9 | ### 95 | - | 0,004 | - |
| ### Прочие организации | ### - |  | - |  | - |
| ### Спорт.оздоров.комплекс. | ### - | ### 892 | - | 0,019 | - |
| ### Аптека, Южная 4 | ### 41 | ### 162 | - | 0,006 | - |
| ### Магазин "Мечта" 02024 | ### - | ### 384 | - | 0,007 | - |
| ### Магазин "Легенда", Южная 4 | ### 347,9 | ### 563 | - | 0,010 | - |
| ### подвальный этаж | ### 42,4 | ### 128 | - | 0,001 | - |
| ### пристройка основная Нефрос | ### - | ### 1155 | - | 0,007 | - |
| ### Гребень, Южная, 8 | ### 60,5 | ### - | - | - | - |
| Котельная Черемушки |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Ободовского 58 | ### 1923 | ### 5066 | 3 | 0,107 | - |
| ### Ободовского 94 | ### 1206,4 | ### 3301 | 3 | 0,075 | - |
| ### Ободовского 63 | ### 763,6 | ### 2826 | 2 | 0,066 | - |
| ### Ободовского 60 | ### 1007,7 | ### 3704 | 3 | 0,083 | - |
| ### Ободовского 70 | ### 1468,7 | ### 4575 | 2 | 0,098 | - |
| ### Свердлова 65 | ### 766,4 | ### 2772 | 2 | 0,065 | - |
| ### Свердлова 63 | ### 767,3 | ### 2757 | 2 | 0,065 | - |
| ### Свердлова 67 | ### 2046,9 | ### 6961 | 3 | 0,138 | 0,003 |
| ### Свердлова 61 | ### 763,5 | ### 2772 | 2 | 0,065 | - |
| ### Свердлова 69 | ### 1112,5 | ### 3200 | 2 | 0,075 | - |
| ### Свердлова 59 | ### 1428,3 | ### 1378 | 2 | 0,031 | - |
| ### Красная 323 | ### 2596,34 | ### 8179 | 5 | 0,160 | 0,007 |
| ### Красная 319 | ### 454 | ### 1549 | 2 | 0,041 | - |
| ### Красная 315 | ### 1886,5 | ### 4236 | 3 | 0,094 | 0,004 |
| ### Красная 321 | ### 1369,5 | ### 3690 | 2 | 0,083 | - |
| ### Ободовского 78 | ### 713,1 | ### 2979 | 2 | 0,070 | - |
| ### Красная 317 | ### 1466,7 | ### 6258 | 5 | 0,111 | 0,001 |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### Д/С № 41, 18020 | ### - | ### 4989 | - | 0,094 | 0,006 |
| ### ФКУ УИИ УФСИН по КК, Ободовского, 60 | ### - | ### 180 | - | 0,004 | - |
| ### Прочие организации | ### - |  | - | - | - |
| ### Почта, Ободовского, 58 | ### - | ### 119 | - | 0,003 | - |
| ### Тараздаров, ул. Красная, 317 | ### - | ### 6258 | - | 0,111 | 0,001 |
| ### парихмахерская, Свердлова 67 | ### - | ### 140 | - | 0,003 | - |
| ### от. ул. Свердлова, д.67,Петренко Е.С. | ### - | ### 83 | 3 | 0,002 | - |
| Котельная РОСТО |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Куйбышева 13 | ### 4063 | ### 11960 | 5 | 0,217 | 0,009 |
| ### Октябрьская 115 | ### 3696,9 | ### 11338 | 5 | 0,205 | 0,006 |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### Военкомат, Октябрьская 84 | ### - | ### 2888 | - | 0,058 | - |
| ### Д/С № 5, Куйбышева 11 | ### - | ### 4128 | - | 0,078 | 0,005 |
| ### Гараж военкомата, Октябрьская 84 | ### - | ### 91 | - | 0,003 | - |
| ### Архив ЦМТО, Октябрьская, 84 | ### - | ### 728 | - | 0,020 | - |
| ### Спортшкола, Октябрьская 84 | ### - | ### 1693 | - | 0,031 | - |
| ### Прочие организации |  |  |  |  |  |
| ### ДОСААФ, Октябрьская 84 | ### - | ### 1461 | - | 0,029 | - |
| ### Водопровод, Октябрьская 117 | ### - | ### 1380 | - | 0,037 | - |
| ### Бокс Навасардян, Октябрьская 84 | ### - | ### 44 | - | 0,001 | - |
| ### Оптика, Октябрьская 115 | ### - | ### 185 | - | 0,003 | - |
| ### Пом. Бокса ДОСААФ, Октябрьская 84 | ### - | ### 61 | - | 0,002 | - |
| ### Шиномонтаж, Октябрьская 84 | ### - | ### 175 | - | 0,006 | - |
| ### Нежилое помещение 37 Сидорова, Куйбышева, 13 | ### - | ### 102 | - | 0,004 | 0 |
| ### ул. Куйбышева, д.5, кв. №3 (ЗАО ф. А.) "КапиталАгро" | ### - | ### - | - | 0,001 | - |
| ### АО "Рассвет" Куйбышева, д. 5, кв. 4,5,10,11,12 | ### - | ### - | - | 0,001 | - |
| ### н/п Октябрьская 115 оптима | ### - | ### 100 | - | 0,004 | - |
| ### Магазин "Фотон, Куйбышева 13 | ### - | ### 134 | - | 0,002 | - |
| ### Н/ж пом. 2 Сидорова Куйбышева, 13 | ### - | ### - | - | 0,001 | - |
| ### н/п Куйбышева 13, Петренко | ### - | ### 124 | - | 0,002 | - |
| Котельная ул. Коллективная |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Коллективная 3 в | ### 1678,5 | ### 5731 | 3 | 0,116 | - |
| ### Коллективная 9 а | ### 938,4 | ### 3691 | 2 | 0,081 | - |
| ### Коллективная 9 б | ### 1358,4 | ### 3545 | 2 | 0,078 | - |
| ### Коллективная 7 а | ### 1100,3 | ### 2884 | 2 | 0,058 | - |
| ### Коллективная 15 | ### 570 | ### 1554 | 2 | 0,041 | - |
| ### Красноармейская 160 | ### 1416,9 | ### 3451 | 2 | 0,078 | - |
| ### Красноармейская 162 | ### 1849,4 | ### 5648 | 3 | 0,114 | - |
| ### Коллективная 18 | ### 1380,1 | ### 1794 | 2 | 0,046 | - |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### Д/С № 2, Трудовая 4 | ### - | ### 12431 | - | 0,209 | - |
| Котельная ул. Краснофорштадская |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Краснофорштадская 13 | ### 560,35 | ### 2245 | 2 | 0,056 | - |
| ### Краснофорштадская 15 | ### 528 | ### 2183 | 2 | 0,054 | - |
| ### Краснофорштадская 17 | ### 530,7 | ### 2361 | 2 | 0,057 | - |
| ### Краснофорштадская 21 | ### 765,1 | ### 2864 | 2 | 0,067 | - |
| ### краснофорштадская 1/б 1 корпус | ### 369,4 | ### - | 2 | 0,052 | - |
| ### краснофорштадская 1/б 2 корпус | ### 355,9 | ### - | 2 | 0,052 | - |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### Детство без границ, ул. Краснонофорштадская | ### - | ### 1610 | - | - | - |
| ### Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ### Магазин Рябенко, Краснофорштадская 15 | ### - | ### - | - | 0,003 | - |
| ### ИП Букарова Н.Т. | ### - | ### - | 2 | 0,206 | - |
| Котельная СШ №6 |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### Осн. Зд. СШ 6,Энгельса 69 | ### - | ### 20744 | - | 0,323 | - |
| ### мастерские | ### - | ### 610 | - | 0,011 | - |
| Котельная ул. Гагарина, 86 |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Гагарина 88 | ### 5714,8 | ### 22673 | 5 | 0,399 | 0,009 |
| Котельная Ростелеком |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Чехова 1 | ### 1127,9 | ### 2779 | 2 | 0,065 | - |
| ### Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ### Админ. Здание Лермонтова 2 | ### - | ### 3428 | - | 0,069 | - |
| БМК ул. Заводская |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### ул.Заводская, 128 | ### 1002,30 | ### 2768,28 | 2 | 0,061 | - |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### СШ №2,школа | ### - | ### 18552 | 2 | 0,476 | - |
| Котельная «Сахарный завод» |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### Воронежская 2 | ### 703,4 | ### 3157 | 2 | 0,074 | - |
| ### Воронежская 5 | ### 696,4 | ### 3127 | 2 | 0,087 | - |
| ### Воронежская 9 | ### 406,2 | ### 1410 | 2 | 0,038 | - |
| ### Воронежская 4 а | ### 2795,2 | ### 7615 | 3 | 0,143 | - |
| ### Монтажная 2 | ### 2237,5 | ### 6026 | 3 | 0,122 | - |
| ### Монтажная 4 а | ### 2191,26 | ### 5870 | 3 | 0,119 | - |
| ### Артиллерийская 18 | ### 943,8 | ### 3752 | 2 | 0,084 | - |
| ### Артиллерийская 20 | ### 566,3 | ### 1468 | 2 | 0,040 | - |
| ### Артиллерийская 24 | ### 1552,9 | ### 4275 | 3 | 0,095 | - |
| ### Строительная 9 | ### 584,65 | ### 1822 | 1 | 0,036 | - |
| ### Строительная 9 б | ### 48,8 | ### 173 | 1 | 0,003 | - |
| ### Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| ### Д/С № 1, ул. Позиционная 1 | ### - | ### 4485 | - | 0,075 | - |
| ### Спортивный комплекс 50007 | ### - | ### 7891 | - | 0,105 | - |
| ### Спорт. Компл. Пристройка 50008 | ### - | ### 944 | - | 0,015 | - |
| ### СШ № 3, уч.корп. № 1, 50011 | ### - | ### 7757 | - | 0,129 | - |
| ### СШ № 3, уч.корп. № 2, 50012 | ### - | ### 6988 | - | 0,116 | - |
| ### СШ, № 3, спортзал, 50014 | ### - | ### 1757 | - | 0,032 | - |
| ### СШ № 3, столовая , 50016 | ### - | ### 1158 | - | 0,021 | - |
| ### Д/С № 8, ясли, 50017 | ### - | ### 1108 | - | 0,021 | - |
| ### Д/С № 8, 50018 | ### - | ### 2980 | - | 0,055 | - |
| ### Пож.депо, осн. Зд., 50019 | ### - | ### 2813 | - | 0,019 | - |
| ### КП- 12 штаб, 50030 | ### - | ### 2267 | - | 0,046 | - |
| ### КП-12, поселенцы, 50031 | ### - | ### 1881 | - | 0,038 | - |
| ### Д/С № 8, здание 2, 50004 | ### - | ### 207 | - | 0,003 | - |
| ### Пожарное депо пристр.2 | ### - | ### 162 | - | 0,000 | - |
| ### Прочие организации |  |  |  |  |  |
| ### Магазин "Визит" 50010 | ### - | ### 739 | - | 0,000 | - |
| ### Мир СК ПЖТ, 50025 | ### - | ### 1015 | - | 0,020 | - |
| ### Мир СК ПЖТ, зд. 2, 50026 | ### - | ### 743 | - | 0,015 | - |
| ### Мир СК ПЖТ, зд. 4, 50028 | ### - | ### 35 | - | 0,001 | - |
| ### ИП Дьяченко | ### - | ### 1094 | - | 0,021 | - |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### ул.Красная, 315А | ### 3937,6 | ### - | 5 | 0,0700 | - |
| Котельная Дом-интернат, г.Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного,86 |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### ГБУ СО КК "Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ### - | ### 29246 | 3 | 0,463 | 0,073 |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул.Гагарина,89а |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### МБДОУ №4 |  | ### 3812 | 2 | 0,071 | - |
| ### МБДОУ №11 |  | ### 3855 | 2 | 0,072 | - |
| Котельная Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А |  |  |  |  |  |
| ### Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| ### ул.Вокзальная,29 | ### 264,5 | ### 1412 | 1 | 0,04 | - |
| ### ул.Вокзальная,31 | ### 36,3 | ### 141 | 1 | 0,006 | - |
| ### ул.Вокзальная,33 | ### 98,4 | ### 243 | 1 | 0,009 | - |
| ### ул.Вокзальная,35 | ### 305,72 | ### 917 | 1 | 0,029 | - |
| ### ул.Вокзальная,39 | ### 545,19 | ### 2153 | 2 | 0,056 | - |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### МБОУ СОШ №4 | ### - | ### 6977/867 | 2/1 | 0,116 | - |
| Котельная Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### МБОУ СОШ №36 | ### - | ### 10659/4950/1161 | 3/2/1 | 0,173 | - |
| ### РДК Кубань | ### - | ### 15146 | 2 | 0,223 | - |
| ### МБУ ДО Центр компетенций "импульс" | ### - | ### 5379 | 1 | 0,105 | - |
| ### Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ### ИП Бондаренко | ### - | ### 1920 | 2 | - | - |
| Котельная ул. Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### ГКУ СО КК "Усть-Лабинский СРЦН" |  | ### 3730 | 2 | 0,071 | 0,008 |
| Котельная Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а |  |  |  |  |  |
| ### Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| ### МБДОУ №16 | ### - | ### 3803 | 2 | 0,071 | - |

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка котельной, Гкал/час | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м3/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУ №6 | 2025 | 0,1539 | 0,0 | 0,0015 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1539 | 0,0 | 0,0015 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1539 | 0,0 | 0,0015 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1539 | 0,0 | 0,0015 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1539 | 0,0 | 0,0015 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,1539 | 0,0 | 0,0015 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,1539 | 0,0 | 0,0015 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,1539 | 0,0 | 0,0015 | 0,0 |
| Котельная МБДОУ №24 | 2025 | 0,3235 | 0,0 | 0,1639 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,3235 | 0,0 | 0,1639 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,3235 | 0,0 | 0,1639 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,3235 | 0,0 | 0,1639 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,3235 | 0,0 | 0,1639 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,3235 | 0,0 | 0,1639 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,3235 | 0,0 | 0,1639 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,3235 | 0,0 | 0,1639 | 0,0 |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | 2025 | 0,6845 | 0,0 | 0,3462 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,6845 | 0,0 | 0,3462 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,6845 | 0,0 | 0,3462 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,6845 | 0,0 | 0,3462 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,6845 | 0,0 | 0,3462 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,6845 | 0,0 | 0,3462 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,6845 | 0,0 | 0,3462 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,6845 | 0,0 | 0,3462 | 0,0 |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 2025 | 0,6156 | 0,0 | 0,3117 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,6156 | 0,0 | 0,3117 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,6156 | 0,0 | 0,3117 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,6156 | 0,0 | 0,3117 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,6156 | 0,0 | 0,3117 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,6156 | 0,0 | 0,3117 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,6156 | 0,0 | 0,3117 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,6156 | 0,0 | 0,3117 | 0,0 |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная 75-93 квартал | 2025 | 12,8970 | 0,0 | 3,7210 | 0,0 |
|  | 2026 | 12,8970 | 0,0 | 3,7210 | 0,0 |
|  | 2027 | 12,8970 | 0,0 | 3,7210 | 0,0 |
|  | 2028 | 12,8970 | 0,0 | 3,7210 | 0,0 |
|  | 2029 | 12,8970 | 0,0 | 3,7210 | 0,0 |
|  | 2030 | 12,8970 | 0,0 | 3,7210 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 12,8970 | 0,0 | 3,7210 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 12,8970 | 0,0 | 3,7210 | 0,0 |
| Котельная ул. Южная | 2025 | 2,7956 | 0,0 | 2,2298 | 0,0 |
|  | 2026 | 2,7956 | 0,0 | 2,2298 | 0,0 |
|  | 2027 | 2,7956 | 0,0 | 2,2298 | 0,0 |
|  | 2028 | 2,7956 | 0,0 | 2,2298 | 0,0 |
|  | 2029 | 2,7956 | 0,0 | 2,2298 | 0,0 |
|  | 2030 | 2,7956 | 0,0 | 2,2298 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 2,7956 | 0,0 | 2,2298 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 2,7956 | 0,0 | 2,2298 | 0,0 |
| Котельная Черемушки | 2025 | 1,6633 | 0,0 | 0,6220 | 0,0 |
|  | 2026 | 1,6633 | 0,0 | 0,6220 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,6633 | 0,0 | 0,6220 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,6633 | 0,0 | 0,6220 | 0,0 |
|  | 2029 | 1,6633 | 0,0 | 0,6220 | 0,0 |
|  | 2030 | 1,6633 | 0,0 | 0,6220 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 1,6633 | 0,0 | 0,6220 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 1,6633 | 0,0 | 0,6220 | 0,0 |
| Котельная РОСТО | 2025 | 0,7266 | 0,0 | 0,3127 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,7266 | 0,0 | 0,3127 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,7266 | 0,0 | 0,3127 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,7266 | 0,0 | 0,3127 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,7266 | 0,0 | 0,3127 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,7266 | 0,0 | 0,3127 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,7266 | 0,0 | 0,3127 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,7266 | 0,0 | 0,3127 | 0,0 |
| Котельная ул. Коллективная | 2025 | 0,8220 | 0,0 | 0,0405 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,8220 | 0,0 | 0,0405 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,8220 | 0,0 | 0,0405 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,8220 | 0,0 | 0,0405 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,8220 | 0,0 | 0,0405 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,8220 | 0,0 | 0,0405 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,8220 | 0,0 | 0,0405 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,8220 | 0,0 | 0,0405 | 0,0 |
| Котельная ул. Краснофорштадская | 2025 | 0,5460 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,5460 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,5460 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,5460 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,5460 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,5460 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,5460 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,5460 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
| Котельная СШ №6 | 2025 | 0,3340 | 0,0 | 0,0113 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,3340 | 0,0 | 0,0113 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,3340 | 0,0 | 0,0113 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,3340 | 0,0 | 0,0113 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,3340 | 0,0 | 0,0113 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,3340 | 0,0 | 0,0113 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,3340 | 0,0 | 0,0113 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,3340 | 0,0 | 0,0113 | 0,0 |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | 2025 | 0,4080 | 0,0 | 0,0053 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,4080 | 0,0 | 0,0053 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,4080 | 0,0 | 0,0053 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,4080 | 0,0 | 0,0053 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,4080 | 0,0 | 0,0053 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,4080 | 0,0 | 0,0053 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,4080 | 0,0 | 0,0053 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,4080 | 0,0 | 0,0053 | 0,0 |
| Котельная Ростелеком | 2025 | 0,1340 | 0,0 | 0,0049 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1340 | 0,0 | 0,0049 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1340 | 0,0 | 0,0049 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1340 | 0,0 | 0,0049 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1340 | 0,0 | 0,0049 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,1340 | 0,0 | 0,0049 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,1340 | 0,0 | 0,0049 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,1340 | 0,0 | 0,0049 | 0,0 |
| БМК ул. Заводская | 2025 | 0,5370 | 0,0 | 0,0036 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,5370 | 0,0 | 0,0036 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,5370 | 0,0 | 0,0036 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,5370 | 0,0 | 0,0036 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,5370 | 0,0 | 0,0036 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,5370 | 0,0 | 0,0036 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,5370 | 0,0 | 0,0036 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,5370 | 0,0 | 0,0036 | 0,0 |
| Котельная «Сахарный завод» | 2025 | 1,5740 | 0,0 | 0,0141 | 0,0 |
|  | 2026 | 1,5740 | 0,0 | 0,0141 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,5740 | 0,0 | 0,0141 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,5740 | 0,0 | 0,0141 | 0,0 |
|  | 2029 | 1,5740 | 0,0 | 0,0141 | 0,0 |
|  | 2030 | 1,5740 | 0,0 | 0,0141 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 1,5740 | 0,0 | 0,0141 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 1,5740 | 0,0 | 0,0141 | 0,0 |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |
| Котельная Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного,86 | 2025 | 0,5360 | 0,0 | 0,0864 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,5360 | 0,0 | 0,0864 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,5360 | 0,0 | 0,0864 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,5360 | 0,0 | 0,0864 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,5360 | 0,0 | 0,0864 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,5360 | 0,0 | 0,0864 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,5360 | 0,0 | 0,0864 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,5360 | 0,0 | 0,0864 | 0,0 |
| Котельная д/с «Тополек», г. Усть-Лабинск, ул.Гагарина,89а | 2025 | 0,1430 | 0,0 | 0,0212 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1430 | 0,0 | 0,0212 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1430 | 0,0 | 0,0212 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1430 | 0,0 | 0,0212 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1430 | 0,0 | 0,0212 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,1430 | 0,0 | 0,0212 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,1430 | 0,0 | 0,0212 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,1430 | 0,0 | 0,0212 | 0,0 |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 2025 | 0,2720 | 0,0 | 0,2091 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2720 | 0,0 | 0,2091 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2720 | 0,0 | 0,2091 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2720 | 0,0 | 0,2091 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2720 | 0,0 | 0,2091 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,2720 | 0,0 | 0,2091 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,2720 | 0,0 | 0,2091 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,2720 | 0,0 | 0,2091 | 0,0 |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 2025 | 0,6180 | 0,0 | 0,0875 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,6180 | 0,0 | 0,0875 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,6180 | 0,0 | 0,0875 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,6180 | 0,0 | 0,0875 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,6180 | 0,0 | 0,0875 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,6180 | 0,0 | 0,0875 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,6180 | 0,0 | 0,0875 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,6180 | 0,0 | 0,0875 | 0,0 |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 2025 | 0,0790 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0790 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0790 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0790 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0790 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,0790 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,0790 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,0790 | 0,0 | 0,0085 | 0,0 |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 2025 | 0,0710 | 0,0 | 0,0027 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0710 | 0,0 | 0,0027 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0710 | 0,0 | 0,0027 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0710 | 0,0 | 0,0027 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0710 | 0,0 | 0,0027 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,0710 | 0,0 | 0,0027 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,0710 | 0,0 | 0,0027 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,0710 | 0,0 | 0,0027 | 0,0 |
| АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 2025 | 0,0700 | 0,0 | 0,0143 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0700 | 0,0 | 0,0143 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0700 | 0,0 | 0,0143 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0700 | 0,0 | 0,0143 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0700 | 0,0 | 0,0143 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,0700 | 0,0 | 0,0143 | 0,0 |
|  | 2031-2035 | 0,0700 | 0,0 | 0,0143 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 0,0700 | 0,0 | 0,0143 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 |
| Зона действия каждого источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МБДОУ №6 | 309,60 | 309,60 | 309,60 | 309,60 | 309,60 | 309,60 | 309,60 |
| 2 | Котельная МБДОУ №24 | 65,36 | 65,36 | 65,36 | 65,36 | 65,36 | 65,36 | 65,36 |
| 3 | Котельная ДЮСШ «Кубань» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 | 206,40 |
| 5 | Котельная 75-93 квартал | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 6 | Котельная ул. Южная | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 7 | Котельная Черемушки | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 8 | Котельная РОСТО | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| 9 | Котельная ул. Коллективная | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
| 10 | Котельная ул. Краснофорштадская | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
| 11 | Котельная СШ №6 | 2286,6 | 2286,6 | 2286,6 | 2286,6 | 2286,6 | 2286,6 | 2286,6 |
| 12 | Котельная ул. Гагарина, 8б | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 |
| 13 | Котельная Ростелеком | 907,50 | 907,50 | 907,50 | 907,50 | 907,50 | 907,50 | 907,50 |
| 14 | БМК ул. Заводская | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 |
| 15 | Котельная «Сахарный завод» | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 16 | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 17 | Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 |
| 18 | Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 |
| 19 | Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 20 | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 |
| 21 | Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| 22 | Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный элемент территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Усть-Лабинск | 9265,5 | 9265,5 | 9265,5 | 9265,5 | 9265,5 | 9265,5 | 9265,5 |
| Зона действия по эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | 581,36 | 581,36 | 581,36 | 581,36 | 581,36 | 581,36 | 581,36 |
| 2 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | 4586,9 | 4586,9 | 4586,9 | 4586,9 | 4586,9 | 4586,9 | 4586,9 |
| 3 | ООО УК "Теплосервис" | 31543 | 31543 | 31543 | 31543 | 31543 | 31543 | 31543 |
| 4 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 34 котельных.

Таблица 2.1. – Централизованные источники теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУ №6 | 0,0774 | DAKON NM-90 | 2 | 0,1548 | Природный газ |
| Котельная МБДОУ №24 | 0,1634 | DAKON PREXAL-190 | 2 | 0,3268 | Природный газ |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | 0,344 | ICI Caldare REX 40 | 2 | 0,688 | Природный газ |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 0,3096 | BUDERUS LOGANO SK 665 | 2 | 0,6192 | Природный газ |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная 75-93 квартал | 4,3 | ТВГ-4Р | 2 | 21,6 | Природный газ |
|  | 6,5 | КВГ-6,5 | 2 |  |  |
| Котельная ул. Южная | 0,865 | Братск-1Г | 3 | 4,748 | Природный газ |
|  | 2,153 | КВГ-2,15 | 1 |  |  |
| Котельная Черемушки | 0,865 | Братск-1Г | 4 | 3,46 | Природный газ |
| Котельная РОСТО | 0,86 | КС-1 | 1 | 1,71 | Природный газ |
|  | 0,85 | КВГ-1,25 | 1 |  |  |
| Котельная ул. Коллективная | 0,86 | КС-1 | 1 | 1,73 | Природный газ |
|  | 0,38 | Энергия-3М | 1 |  |  |
|  | 0,49 | Универсал-5 | 1 |  |  |
| Котельная ул. Краснофорштадская | 0,23 | Универсал-6 | 1 | 0,686 | Природный газ |
|  | 0,456 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная СШ №6 | 0,23 | Универсал-6 | 1 | 0,686 | Природный газ |
|  | 0,456 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | 0,64 | RSA-300 | 2 | 1,28 | Природный газ |
| Котельная Ростелеком | 0,363 | Универсал-6 | 2 | 0,726 | Природный газ |
| БМК ул. Заводская | 0,602 | REX DUAL70 | 1 | 0,73 | Природный газ |
|  | 0,128 | REX 15 | 1 |  |  |
| Котельная «Сахарный завод» | 1,7403 | н/д | н/д | 1,7403 | Природный газ |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 0,84 | Минск-1Г | 4 | 3,36 | природный газ |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 0,288 | Универсал-5 | 1 | 0,708 | природный газ |
|  | 0,42 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 0,363 | Универсал-6 | 1 | 0,783 | природный газ |
|  | 0,42 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 0,508 | Универсал-6 | 2 | 1,436 | природный газ |
|  | 0,42 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 0,182 | Универсал-5 | 2 | 0,364 | природный газ |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 0,36 | КС-1 | 2 | 0,72 | природный газ |
| АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,258 | DAKON PREXAL P300 | 2 | 0,516 | Природный газ |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

## Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире.

Таблица 2.2. – Квартиры с индивидуальным отоплением

| Адрес МКД | Номер квартиры с индивидуальным отопление в МКД, подключенного к централизованному теплоснабжению |
| --- | --- |
| - | - |

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3. - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | ## Котельная МБДОУ №6 | 2025 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2028 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2029 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2030 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2031 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2032 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0009 | 0,1539 | 0,1548 | 0,0000 | 100,00 |
| 2 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | ## Котельная МБДОУ №24 | 2025 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2028 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2029 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2030 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2031 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2032 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3268 | 0,0000 | 0,0033 | 0,3235 | 0,3268 | 0,0000 | 100,00 |
| 3 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | ## Котельная ДЮСШ «Кубань» | 2025 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2028 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2029 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2030 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2031 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2032 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,0035 | 0,6845 | 0,6880 | 0,0000 | 100,00 |
| 4 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 2025 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2028 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2029 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2030 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2031 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2032 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,0000 | 0,0036 | 0,6156 | 0,6192 | 0,0000 | 100,00 |
| 5 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | ## Котельная 75-93 квартал | 2025 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
|  |  |  | 2026 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
|  |  |  | 2027 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
|  |  |  | 2028 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
|  |  |  | 2029 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
|  |  |  | 2030 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
|  |  |  | 2031 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
|  |  |  | 2032 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
|  |  |  | 2033-2037 | 21,6000 | 2,3760 | 2,3274 | 0,0486 | 0,4370 | 12,8970 | 13,3826 | 8,2174 | 61,96 |
| 6 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | Котельная ул. Южная | 2025 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
|  |  |  | 2026 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
|  |  |  | 2027 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
|  |  |  | 2028 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
|  |  |  | 2029 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
|  |  |  | 2030 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
|  |  |  | 2031 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
|  |  |  | 2032 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
|  |  |  | 2033-2037 | 4,7480 | 2,0200 | 2,0087 | 0,0113 | 0,0923 | 2,7956 | 2,8992 | 1,8488 | 61,06 |
| 7 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | Котельная Черемушки | 2025 | 3,4600 | 1,7640 | 1,7528 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 1,6920 | 51,10 |
|  |  |  | 2026 | 3,4600 | 1,7640 | 1,7528 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 1,6920 | 51,10 |
|  |  |  | 2027 | 3,4600 | 1,7640 | 1,7528 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 1,6920 | 51,10 |
|  |  |  | 2028 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1388 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 0,3820 | 82,23 |
|  |  |  | 2029 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1388 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 0,3820 | 82,23 |
|  |  |  | 2030 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1388 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 0,3820 | 82,23 |
|  |  |  | 2031 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1388 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 0,3820 | 82,23 |
|  |  |  | 2032 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1388 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 0,3820 | 82,23 |
|  |  |  | 2033-2037 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1388 | 0,0112 | 0,0935 | 1,6633 | 1,7680 | 0,3820 | 82,23 |
| 8 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | ## Котельная РОСТО | 2025 | 1,7100 | 0,8850 | 0,8794 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9026 | 47,21 |
|  |  |  | 2026 | 1,7100 | 0,8850 | 0,8794 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9026 | 47,21 |
|  |  |  | 2027 | 1,7100 | 0,8850 | 0,8794 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9026 | 47,21 |
|  |  |  | 2028 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7144 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9126 | 46,94 |
|  |  |  | 2029 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7144 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9126 | 46,94 |
|  |  |  | 2030 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7144 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9126 | 46,94 |
|  |  |  | 2031 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7144 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9126 | 46,94 |
|  |  |  | 2032 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7144 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9126 | 46,94 |
|  |  |  | 2033-2037 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7144 | 0,0056 | 0,0752 | 0,7266 | 0,8074 | 0,9126 | 46,94 |
| 9 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | ## Котельная ул. Коллективная | 2025 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
|  |  |  | 2026 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
|  |  |  | 2027 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
|  |  |  | 2028 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
|  |  |  | 2029 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
|  |  |  | 2030 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
|  |  |  | 2031 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
|  |  |  | 2032 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
|  |  |  | 2033-2037 | 1,7300 | 0,9020 | 0,8955 | 0,0065 | 0,0427 | 0,8220 | 0,8712 | 0,8588 | 50,36 |
| 10 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | Котельная ул. Краснофорштадская | 2025 | 0,6860 | 0,1400 | 0,1346 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,0975 | 85,78 |
|  |  |  | 2026 | 0,6860 | 0,1400 | 0,1346 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,0975 | 85,78 |
|  |  |  | 2027 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6846 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,1015 | 85,29 |
|  |  |  | 2028 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6846 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,1015 | 85,29 |
|  |  |  | 2029 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6846 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,1015 | 85,29 |
|  |  |  | 2030 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6846 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,1015 | 85,29 |
|  |  |  | 2031 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6846 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,1015 | 85,29 |
|  |  |  | 2032 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6846 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,1015 | 85,29 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6846 | 0,0054 | 0,0371 | 0,5460 | 0,5885 | 0,1015 | 85,29 |
| 11 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | Котельная СШ №6 | 2025 | 0,6860 | 0,3520 | 0,3455 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,3414 | 50,23 |
|  |  |  | 2026 | 0,6860 | 0,3520 | 0,3455 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,3414 | 50,23 |
|  |  |  | 2027 | 0,6860 | 0,3520 | 0,3455 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,3414 | 50,23 |
|  |  |  | 2028 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5095 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,1714 | 66,78 |
|  |  |  | 2029 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5095 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,1714 | 66,78 |
|  |  |  | 2030 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5095 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,1714 | 66,78 |
|  |  |  | 2031 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5095 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,1714 | 66,78 |
|  |  |  | 2032 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5095 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,1714 | 66,78 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5095 | 0,0065 | 0,0041 | 0,3340 | 0,3446 | 0,1714 | 66,78 |
| 12 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | Котельная ул. Гагарина, 8б | 2025 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
|  |  |  | 2026 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
|  |  |  | 2027 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
|  |  |  | 2028 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
|  |  |  | 2029 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
|  |  |  | 2030 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
|  |  |  | 2031 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
|  |  |  | 2032 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
|  |  |  | 2033-2037 | 1,2800 | 0,8300 | 0,8291 | 0,0009 | 0,0113 | 0,4080 | 0,4202 | 0,8598 | 32,83 |
| 13 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | Котельная Ростелеком | 2025 | 0,7260 | 0,5920 | 0,5893 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,5853 | 19,37 |
|  |  |  | 2026 | 0,7260 | 0,5920 | 0,5893 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,5853 | 19,37 |
|  |  |  | 2027 | 0,7260 | 0,5920 | 0,5893 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,5853 | 19,37 |
|  |  |  | 2028 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3413 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,2033 | 40,89 |
|  |  |  | 2029 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3413 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,2033 | 40,89 |
|  |  |  | 2030 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3413 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,2033 | 40,89 |
|  |  |  | 2031 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3413 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,2033 | 40,89 |
|  |  |  | 2032 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3413 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,2033 | 40,89 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3413 | 0,0027 | 0,0040 | 0,1340 | 0,1407 | 0,2033 | 40,89 |
| 14 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | БМК ул. Заводская | 2025 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
|  |  |  | 2026 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
|  |  |  | 2027 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
|  |  |  | 2028 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
|  |  |  | 2029 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
|  |  |  | 2030 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
|  |  |  | 2031 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
|  |  |  | 2032 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,7300 | 0,1300 | 0,1297 | 0,0003 | 0,0242 | 0,5370 | 0,5615 | 0,1685 | 76,92 |
| 15 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | Котельная «Сахарный завод» | 2025 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2026 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2027 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2028 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2029 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2030 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2031 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2032 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
|  |  |  | 2033-2037 | 1,7403 | 1,7403 | 1,7403 | 0,0000 | 0,1663 | 1,5740 | 1,7403 | 0,0000 | 100,00 |
| 16 | ООО УК "Теплосервис" | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 2025 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0150 | 0,5360 | 0,5592 | 2,8008 | 16,64 |
|  |  |  | 2026 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0150 | 0,5360 | 0,5592 | 2,8008 | 16,64 |
|  |  |  | 2027 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0050 | 0,5360 | 0,5492 | 2,8108 | 16,35 |
|  |  |  | 2028 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0050 | 0,5360 | 0,5492 | 2,8108 | 16,35 |
|  |  |  | 2029 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0050 | 0,5360 | 0,5492 | 2,8108 | 16,35 |
|  |  |  | 2030 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0050 | 0,5360 | 0,5492 | 2,8108 | 16,35 |
|  |  |  | 2031 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0050 | 0,5360 | 0,5492 | 2,8108 | 16,35 |
|  |  |  | 2032 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0050 | 0,5360 | 0,5492 | 2,8108 | 16,35 |
|  |  |  | 2033-2037 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3518 | 0,0082 | 0,0050 | 0,5360 | 0,5492 | 2,8108 | 16,35 |
| 17 | ООО УК "Теплосервис" | Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 2025 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
|  |  |  | 2028 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
|  |  |  | 2029 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
|  |  |  | 2030 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
|  |  |  | 2031 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
|  |  |  | 2032 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7000 | 0,0080 | 0,0260 | 0,1430 | 0,1770 | 0,5310 | 25,00 |
| 18 | ООО УК "Теплосервис" | Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 2025 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
|  |  |  | 2026 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
|  |  |  | 2027 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
|  |  |  | 2028 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
|  |  |  | 2029 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
|  |  |  | 2030 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
|  |  |  | 2031 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
|  |  |  | 2032 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,7830 | 0,7830 | 0,7768 | 0,0062 | 0,0220 | 0,2720 | 0,3002 | 0,4828 | 38,34 |
| 19 | ООО УК "Теплосервис" | Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 2025 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
|  |  |  | 2026 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
|  |  |  | 2027 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
|  |  |  | 2028 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
|  |  |  | 2029 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
|  |  |  | 2030 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
|  |  |  | 2031 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
|  |  |  | 2032 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
|  |  |  | 2033-2037 | 1,4360 | 1,4360 | 1,4306 | 0,0054 | 0,0380 | 0,6180 | 0,6614 | 0,7746 | 46,06 |
| 20 | ООО УК "Теплосервис" | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 2025 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
|  |  |  | 2026 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
|  |  |  | 2027 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
|  |  |  | 2028 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
|  |  |  | 2029 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
|  |  |  | 2030 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
|  |  |  | 2031 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
|  |  |  | 2032 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3631 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0790 | 0,0819 | 0,2821 | 22,50 |
| 21 | ООО УК "Теплосервис" | Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 2025 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
|  |  |  | 2026 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
|  |  |  | 2027 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
|  |  |  | 2028 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
|  |  |  | 2029 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
|  |  |  | 2030 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
|  |  |  | 2031 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
|  |  |  | 2032 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7186 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0744 | 0,6456 | 10,33 |
| 22 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 2025 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |
|  |  |  | 2026 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |
|  |  |  | 2027 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |
|  |  |  | 2028 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |
|  |  |  | 2029 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |
|  |  |  | 2030 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |
|  |  |  | 2031 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |
|  |  |  | 2032 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |
|  |  |  | 2033-2037 | 0,5160 | 0,3240 | 0,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,4460 | 13,57 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых нагрузок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

Таблица 2.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная МБДОУ №6 | 0,0130 | 0,0005 |
| Котельная МБДОУ №24 | 0,0400 | 0,0050 |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 0,0330 | 0,0030 |
| Котельная 75-93 квартал | 2,2100 | 15,3000 |
| Котельная ул. Южная | 0,5200 | 0,8500 |
| Котельная Черемушки | 0,3800 | 0,4600 |
| Котельная РОСТО | 0,3300 | 0,3400 |
| Котельная ул. Коллективная | 0,1400 | 0,0600 |
| Котельная ул. Краснофорштадская | 0,1800 | 0,1000 |
| Котельная СШ №6 | 0,0090 | 0,0003 |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | 0,0200 | 0,0010 |
| Котельная Ростелеком | 0,0160 | 0,0008 |
| БМК ул. Заводская | 0,0630 | 0,0130 |
| Котельная «Сахарный завод» | 0,6400 | 1,2800 |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 0,0370 | 0,0040 |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 0,0910 | 0,0260 |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 0,0610 | 0,0120 |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 0,1110 | 0,0390 |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 0,0120 | 0,0005 |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 0,0090 | 0,0003 |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,0000 | 0,0000 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

## Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

## Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li,

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводных сетей, м3 Vт.с | Объем воды на ГВС, м3 /год | Подпитка воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУ №6 | 6,51 | 3,02 | 0,49 | 0,00 | 3,00 |
| Котельная МБДОУ №24 | 1435,75 | 6,37 | 1,57 | 1420,81 | 7,00 |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | 3032,74 | 13,42 | 0,00 | 3006,32 | 13,00 |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 2730,08 | 12,07 | 1,29 | 2703,72 | 13,00 |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная 75-93 квартал | 31256,51 | 260,96 | 86,55 | 16384,87 | 14524,13 |
| Котельная ул. Южная | 18730,05 | 56,53 | 20,52 | 15550,45 | 3102,55 |
| Котельная Черемушки | 5224,56 | 34,48 | 15,09 | 3691,18 | 1483,82 |
| Котельная РОСТО | 2626,53 | 15,74 | 12,98 | 2394,90 | 202,90 |
| Котельная ул. Коллективная | 169,29 | 16,99 | 5,30 | 0,00 | 147,00 |
| Котельная ул. Краснофорштадская | 35,41 | 11,48 | 6,93 | 0,00 | 17,00 |
| Котельная СШ №6 | 47,07 | 6,72 | 0,35 | 0,00 | 40,00 |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | 21,98 | 8,19 | 0,79 | 0,00 | 13,00 |
| Котельная Ростелеком | 20,36 | 2,74 | 0,62 | 0,00 | 17,00 |
| БМК ул. Заводская | 15,01 | 10,95 | 4,06 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Сахарный завод» | 58,88 | 33,94 | 24,94 | 0,00 | 0,00 |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 725,57 | 10,90 | 1,47 | 613,20 | 100,00 |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 93,00 | 3,45 | 3,55 | 0,00 | 86,00 |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 918,26 | 5,85 | 2,41 | 0,00 | 910,00 |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 384,27 | 12,90 | 4,37 | 0,00 | 367,00 |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 71,28 | 1,60 | 0,48 | 67,20 | 2,00 |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 11,81 | 1,45 | 0,36 | 0,00 | 10,00 |
| АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 119,97 | 1,37 | 0,00 | 117,60 | 1,00 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

## Таблица 3.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, м3/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБДОУ №6 | 1,2 | 0,0089 | 0,0089 |
| Котельная МБДОУ №24 | 1,2 | 0,0049 | 0,0049 |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | 1,4 | 0,0043 | 0,0043 |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 1,5 | 0,0048 | 0,0048 |
| Котельная 75-93 квартал | - | 0,7736 | 0,7736 |
| Котельная ул. Южная | - | 0,7728 | 0,7728 |
| Котельная Черемушки | - | 0,6912 | 0,6912 |
| Котельная РОСТО | - | 0,1600 | 0,1600 |
| Котельная ул. Коллективная | - | 0,1136 | 0,1136 |
| Котельная ул. Краснофорштадская | - | 0,0523 | 0,0523 |
| Котельная СШ №6 | - | 0,1112 | 0,1112 |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | - | 0,0260 | 0,0260 |
| Котельная Ростелеком | - | 0,0815 | 0,0815 |
| БМК ул. Заводская | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная «Сахарный завод» | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | - | 0,0939 | 0,0939 |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | - | 0,4024 | 0,4024 |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | - | 3,0358 | 3,0358 |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | - | 0,5564 | 0,5564 |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | - | 0,0075 | 0,0075 |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | - | 0,0870 | 0,0870 |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | - | 0,0027 | 0,0027 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края

В Усть-Лабинском городском поселении Краснодарского края планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Плановый ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения. Своевременное обслуживание объектов централизованных систем теплоснабжения. Устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, систем централизованного теплоснабжения. Реконструкция изношенных участков теплопровода.

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения: необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работы котельных планируется выполнить реконструкцию оборудования шести котельных с заменой изношенного основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| АО «Усть-Лабинсктеплоэнерг» |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Краснофорштадская, 17. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования в 2027 году, цена реализации 7444,57 тыс.руб | Повысить энергоэффективность и надёжность работы котельной за счёт замены устаревшего котельного оборудования на современное, с более высоким КПД и сниженным расходом топлива. Обеспечить высокий уровень промышленной и экологической безопасности путём установки современной автоматики безопасности, регулирования и контроля параметров работы котлов. Снизить эксплуатационные затраты, уменьшить количество аварийных остановов и повысить качество теплоснабжения потребителей за счёт внедрения автоматизированных систем управления и регулирования. |
| 2 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Октябрьская, 84. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования в 2028 году, цена реализации 9007,21 тыс.руб |  |
| 3 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Свердлова, 61. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования в 2028 году, цена реализации 9007,21 тыс.руб |  |
| 4 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Лермонтова, 2. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования в 2028 году, цена реализации 9007,21 тыс.руб |  |
| 5 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Энгельса, 69. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования в 2028 году, цена реализации 9007,21 тыс.руб |  |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

## Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

## тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

## в случае если продление срока службы технически невозможно

## или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

## и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

## электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

## либо по выводу их из эксплуатации

## Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии

## для каждого источника тепловой энергии или группы источников

## в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

## и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Усть-Лабинском городском поселении Краснодарского края является температурный график 95/70°С.

Таблица 5.2.1 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБДОУ №6 | отсутствует | -20 | +18 | 75-90 |
| Котельная МБДОУ №24 | закрытая | -20 | +18 | 75-90;55-60 |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | закрытая | -20 | +18 | 75-90;55-60 |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | закрытая | -20 | +18 | 75-90;55-60 |
| Котельная 75-93 квартал | закрытая | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Южная | закрытая | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная Черемушки | закрытая | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная РОСТО | закрытая | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Коллективная | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Краснофорштадская | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная СШ №6 | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная Ростелеком | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| БМК ул. Заводская | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная «Сахарный завод» | отсутствует | -20 | +18 | 95/71 |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | закрытая | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | закрытая | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | отсутствует | -20 | +18 | 95/70 |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | - | -20 | +18 | - |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показаны в таблицах 5.2.2.

Таблица 5.2.2 – Температурный график котельных

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 44 | 37 | 24 |
| 7 | 46 | 39 | 27 |
| 6 | 48 | 40 | 30 |
| 5 | 50 | 42 | 33 |
| 4 | 52 | 43 | 36 |
| 3 | 54 | 44 | 39 |
| 2 | 56 | 45 | 42 |
| 1 | 58 | 46 | 45 |
| 0 | 60 | 47 | 48 |
| -1 | 62 | 49 | 51 |
| -2 | 64 | 51 | 54 |
| -3 | 66 | 52 | 57 |
| -4 | 68 | 53 | 60 |
| -5 | 70 | 54 | 63 |
| -6 | 72 | 56 | 65 |
| -7 | 74 | 57 | 68 |
| -8 | 75 | 58 | 70 |
| -9 | 77 | 59 | 72 |
| -10 | 79 | 60 | 75 |
| -11 | 81 | 61 | 78 |
| -12 | 83 | 62 | 81 |
| -13 | 84 | 63 | 82 |
| -14 | 86 | 64 | 86 |
| -15 | 88 | 65 | 89 |
| -16 | 90 | 66 | 92 |
| -17 | 92 | 67 | 95 |
| -18 | 93 | 68 | 97 |
| -19 | 94 | 69 | 98 |
| -20 | 95 | 70 | 100 |

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2037 года.

Таблица 5.3. - Производительность котельных Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Котельная МБДОУ №6 | 0,1548 | 0,1548 | 0,1539 | - |
| Котельная МБДОУ №24 | 0,3268 | 0,3268 | 0,3235 | - |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | 0,6880 | 0,6880 | 0,6845 | - |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6156 | - |
| Котельная 75-93 квартал | 21,6000 | 21,6000 | 12,8970 | 2028 |
| Котельная ул. Южная | 4,7480 | 4,7480 | 2,7956 | 2028 |
| Котельная Черемушки | 3,4600 | 3,4600 | 1,6633 | 2028 |
| Котельная РОСТО | 1,7100 | 1,7100 | 0,7266 | 2028 |
| Котельная ул. Коллективная | 1,7300 | 1,7300 | 0,8220 | 2028 |
| Котельная ул. Краснофорштадская | 0,6860 | 0,6860 | 0,5460 | 2028 |
| Котельная СШ №6 | 0,6860 | 0,6860 | 0,3340 | 2028 |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | 1,2800 | 1,2800 | 0,4080 | - |
| Котельная Ростелеком | 0,7260 | 0,7260 | 0,1340 | 2028 |
| БМК ул. Заводская | 0,7300 | 0,7300 | 0,5370 | - |
| Котельная «Сахарный завод» | 1,7403 | 1,7403 | 1,5740 | - |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 3,3600 | 3,3600 | 0,5360 | 2025 |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 0,7080 | 0,7080 | 0,1430 | 2025 |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 0,7830 | 0,7830 | 0,2720 | 2025 |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 1,4360 | 1,4360 | 0,6180 | 2025 |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 0,3640 | 0,3640 | 0,0790 | 2025 |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 0,7200 | 0,7200 | 0,0710 | 2025 |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,5160 | 0,5160 | 0,0700 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Усть-Лабинском городском поселении Усть-Лабинского района Краснодарского края на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление (при необходимости). Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению. В связи с этим данные мероприятия не запланированы.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |
| 1 | Замена тепловой сети отопления и ГВС котельной Дом-интернат в 2026 году, 1701,51 тыс. руб | Повысить энергоэффективность и надёжность системы теплоснабжения путём замены изношенных участков тепловой сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на современные трубопроводы с улучшенной теплоизоляцией. Сократить потери тепловой энергии и снизить расход топлива на источнике тепла за счёт уменьшения утечек, тепловых потерь и аварийных повреждений на сетях. Обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение потребителей, повысить безопасность эксплуатации тепловых сетей и снизить эксплуатационные затраты на их обслуживание и ремонт. |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Таблица 7.1 - Перечень котельных, имеющих централизованную систему ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Адрес (фактический) с указанием района, населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБДОУ №24 | МБДОУ №24 |
| 2 | Котельная ДЮСШ «Кубань» | ДЮСШ «Кубань» |
| 3 | Котельная МБДОУ ЦРР №5 | МБДОУ ЦРР №5 |
| 4 | Котельная 75-93 квартал | г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская 6 |
| 5 | Котельная ул. Южная | г. Усть-Лабинск, ул. Южная |
| 6 | Котельная Черемушки | г. Усть-Лабинск, ул. Свердлова 61 |
| 7 | Котельная РОСТО | г. Усть-Лабинск ул. Октябрьская 84 |
| 8 | Котельная ул. Гагарина, 8б | г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина, 86 |
| 9 | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного,86 | г. Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного,86 |
| 10 | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 |
| 11 | Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 315А |

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Усть-Лабинского городского поселения система централизованного горячего водоснабжения производится в 11 котельных.  Мероприятия не предусмотрены, в связи с тем, что ГВС подключена по закрытой схеме.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫ0Е ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива

Таблица 8.1.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (тыс. м3/год) | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МБДОУ №6 | 0,1548 | природный газ | 345,044 | 42,38 | 37,50 | 122,81 |
| 2 | Котельная МБДОУ №24 | 0,3268 | природный газ | 1446,030 | 67,24 | 59,50 | 46,50 |
| 3 | Котельная ДЮСШ «Кубань» | 0,6880 | природный газ | 3028,560 | 87,46 | 77,40 | 28,88 |
| 4 | Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 0,6192 | природный газ | 2728,128 | 71,30 | 63,10 | 26,14 |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 75-93 квартал | 21,6000 | природный газ | 22854,516 | 3662,38 | 3241,05 | 160,25 |
| 6 | Котельная ул. Южная | 4,7480 | природный газ | 4884,702 | 772,44 | 683,57 | 158,13 |
| 7 | Котельная Черемушки | 3,4600 | природный газ | 3026,938 | 485,41 | 429,57 | 160,36 |
| 8 | Котельная РОСТО | 1,7100 | природный газ | 1947,145 | 309,45 | 273,85 | 158,93 |
| 9 | Котельная ул. Коллективная | 1,7300 | природный газ | 1499,484 | 230,90 | 204,33 | 153,98 |
| 10 | Котельная ул. Краснофорштадская | 0,6860 | природный газ | 502,527 | 72,35 | 64,03 | 143,97 |
| 11 | Котельная СШ №6 | 0,6860 | природный газ | 403,723 | 63,67 | 56,34 | 157,70 |
| 12 | Котельная ул. Гагарина, 8б | 1,2800 | природный газ | 550,663 | 103,84 | 91,90 | 188,58 |
| 13 | Котельная Ростелеком | 0,7260 | природный газ | 236,599 | 39,45 | 34,91 | 166,73 |
| 14 | БМК ул. Заводская | 0,7300 | природный газ | 633,889 | 98,14 | 86,85 | 154,82 |
| 15 | Котельная «Сахарный завод» | 1,7403 | природный газ | 3210,540 | 504,65 | 446,59 | 157,18 |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 3,3600 | природный газ | 1258,319 | 225,15 | 199,25 | 178,93 |
| 17 | Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 0,7080 | природный газ | 365,060 | 67,76 | 59,96 | 185,61 |
| 18 | Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 0,7830 | природный газ | 424,245 | 79,16 | 70,05 | 186,58 |
| 19 | Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 1,4360 | природный газ | 850,348 | 148,47 | 131,39 | 174,59 |
| 20 | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 0,3640 | природный газ | 292,714 | 33,57 | 29,71 | 114,70 |
| 21 | Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 0,7200 | природный газ | 130,954 | 17,35 | 15,36 | 132,52 |
| АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,5160 | природный газ | 366,950 | 57,67 | 51,04 | 157,18 |

Таблица 8.2.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (тыс. м3/год) | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МБДОУ №6 | 0,1548 | природный газ | 345,044 | 42,38 | 37,50 | 122,81 |
| 2 | Котельная МБДОУ №24 | 0,3268 | природный газ | 1446,030 | 67,24 | 59,50 | 46,50 |
| 3 | Котельная ДЮСШ «Кубань» | 0,6880 | природный газ | 3028,560 | 87,46 | 77,40 | 28,88 |
| 4 | Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 0,6192 | природный газ | 2728,128 | 71,30 | 63,10 | 26,14 |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 75-93 квартал | 21,6000 | природный газ | 22854,516 | 3662,38 | 3241,05 | 160,25 |
| 6 | Котельная ул. Южная | 4,7480 | природный газ | 4884,702 | 772,44 | 683,57 | 158,13 |
| 7 | Котельная Черемушки | 3,4600 | природный газ | 3026,938 | 432,96 | 383,15 | 143,04 |
| 8 | Котельная РОСТО | 1,7100 | природный газ | 1947,145 | 278,51 | 246,47 | 143,04 |
| 9 | Котельная ул. Коллективная | 1,7300 | природный газ | 1499,484 | 230,90 | 204,33 | 153,98 |
| 10 | Котельная ул. Краснофорштадская | 0,6860 | природный газ | 502,527 | 71,88 | 63,61 | 143,04 |
| 11 | Котельная СШ №6 | 0,6860 | природный газ | 403,723 | 57,74 | 51,10 | 143,03 |
| 12 | Котельная ул. Гагарина, 8б | 1,2800 | природный газ | 550,663 | 103,84 | 91,90 | 188,58 |
| 13 | Котельная Ростелеком | 0,7260 | природный газ | 236,599 | 33,84 | 29,95 | 143,04 |
| 14 | БМК ул. Заводская | 0,7300 | природный газ | 633,889 | 98,14 | 86,85 | 154,82 |
| 15 | Котельная «Сахарный завод» | 1,7403 | природный газ | 3210,540 | 504,65 | 446,59 | 157,18 |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 3,3600 | природный газ | 1258,319 | 212,17 | 187,77 | 180,82 |
| 17 | Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 0,7080 | природный газ | 365,060 | 67,76 | 59,96 | 185,61 |
| 18 | Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 0,7830 | природный газ | 424,245 | 79,16 | 70,05 | 186,58 |
| 19 | Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 1,4360 | природный газ | 850,348 | 148,47 | 131,39 | 174,59 |
| 20 | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 0,3640 | природный газ | 292,714 | 33,57 | 29,71 | 114,70 |
| 21 | Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 0,7200 | природный газ | 130,954 | 17,35 | 15,36 | 132,52 |
| АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,5160 | природный газ | 366,950 | 57,67 | 51,04 | 157,18 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,

включая местные виды топлива, а также используемые

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |
| Котельная МБДОУ №6 | природный газ | природный газ |
| Котельная МБДОУ №24 | природный газ | природный газ |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | природный газ | природный газ |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | природный газ | природный газ |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |
| Котельная 75-93 квартал | природный газ | природный газ |
| Котельная ул. Южная | природный газ | природный газ |
| Котельная Черемушки | природный газ | природный газ |
| Котельная РОСТО | природный газ | природный газ |
| Котельная ул. Коллективная | природный газ | природный газ |
| Котельная ул. Краснофорштадская | природный газ | природный газ |
| Котельная СШ №6 | природный газ | природный газ |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | природный газ | природный газ |
| Котельная Ростелеком | природный газ | природный газ |
| БМК ул. Заводская | природный газ | природный газ |
| Котельная «Сахарный завод» | природный газ | природный газ |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | природный газ | природный газ |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | природный газ | природный газ |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | природный газ | природный газ |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | природный газ | природный газ |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | природный газ | природный газ |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | природный газ | природный газ |
| АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | природный газ | природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУ №6 | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная МБДОУ №24 | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |
| Котельная 75-93 квартал | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная ул. Южная | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная Черемушки | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная РОСТО | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная ул. Коллективная | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная ул. Краснофорштадская | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная СШ №6 | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная Ростелеком | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| БМК ул. Заводская | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная «Сахарный завод» | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |

8.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В Усть-Лабинском городском поселении Усть-Лабинского района Краснодарского края на котельных используется природный газ и печное топливо.

8.5. Приоритетное направление развития топливного

баланса Усть-Лабинского Усть-Лабинского района городского поселения Краснодарского края

Приоритетное развитие топливного баланса в Усть-Лабинском городском поселении Усть-Лабинского района Краснодарского края не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 | 2036- 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Усть-Лабинсктеплоэнерг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Краснофорштадская, 17. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования | - | - | 7444,57 | - | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Октябрьская, 84. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования | - | - | - | 9007,21 | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Свердлова, 61. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования | - | - | - | 9007,21 | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Лермонтова, 2. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования | - | - | - | 9007,21 | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение (модернизация) котельной по ул. Энгельса, 69. Замена котельного оборудования, автоматики безопасности и регулирования | - | - | - | 9007,21 | - | - | - | - |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2.

| Наименование |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  | 2031- 2035 |  | 2036- 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловой сети отопления и ГВС котельной Дом-интернат в 2026 году, 1701,51 тыс. руб | - |  | 1701,51 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не запланированы.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.3.

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя Годовой расход натурального топлива (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ПОСЛЕ |
| 1 | Котельная ул. Краснофорштадская | 64,03 | 63,61 |
| 2 | Котельная РОСТО | 273,85 | 246,47 |
| 3 | Котельная Черемушки | 429,57 | 383,15 |
| 4 | Котельная Ростелеком | 34,91 | 29,95 |
| 5 | Котельная СШ №6 | 56,34 | 51,10 |
| 6 | Котельная Дом-интернат, г.Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного,86 | 199,25 | 187,77 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый

период актуализации

Таблица 9.4.

| Год выполнения работ | Наименование работ | Сумма, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |
| 2023 | Ремонт тепловых сетей и оборудования | 2630,86 |
| 2024 | Ремонт тепловых сетей и оборудования | 5665,17 |
| 2025 | Ремонт тепловых сетей и оборудования | 3385,78 |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации на основании постановления администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края присвоен:

-ООО «Усть-Лабинскгазстрой»;

- АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго";

- ООО УК "Теплосервис";

-АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз".

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Котельная МБДОУ №6 | котельная/сети | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| Котельная МБДОУ №24 | котельная/сети |  |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | котельная/сети |  |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | котельная/сети |  |
| Котельная 75-93 квартал | котельная/сети | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная ул. Южная | котельная/сети |  |
| Котельная Черемушки | котельная/сети |  |
| Котельная РОСТО | котельная/сети |  |
| Котельная ул. Коллективная | котельная/сети |  |
| Котельная ул. Краснофорштадская | котельная/сети |  |
| Котельная СШ №6 | котельная/сети |  |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | котельная/сети |  |
| Котельная Ростелеком | котельная/сети |  |
| БМК ул. Заводская | котельная/сети |  |
| Котельная «Сахарный завод» | котельная/сети |  |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | котельная/сети | ООО УК "Теплосервис" |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | котельная/сети |  |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | котельная/сети |  |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | котельная/сети |  |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | котельная/сети |  |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | котельная/сети |  |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | котельная | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Усть-Лабинском городском поселении Краснодарского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) , организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Протяженность тепловых сетей, км. | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБДОУ №6 | 0,1548 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,063 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| 2 | Котельная МБДОУ №24 | 0,3268 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,200 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| 3 | Котельная ДЮСШ «Кубань» | 0,6880 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,0 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| 4 | Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 0,6192 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,164 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| 5 | Котельная 75-93 квартал | 21,6000 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 11,0255 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 6 | Котельная ул. Южная | 4,7480 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 2,614 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 7 | Котельная Черемушки | 3,4600 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 1,922 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| 8 | Котельная РОСТО | 1,7100 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 1,6535 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 9 | Котельная ул. Коллективная | 1,7300 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,675 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 10 | Котельная ул. Краснофорштадская | 0,6860 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,883 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 11 | Котельная СШ №6 | 0,6860 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,045 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 12 | Котельная ул. Гагарина, 8б | 1,2800 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,100 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 13 | Котельная Ростелеком | 0,7260 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,079 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 14 | БМК ул. Заводская | 0,7300 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,517 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 15 | Котельная «Сахарный завод» | 1,7403 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 3,177 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| 16 | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 3,3600 | ООО УК "Теплосервис" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,187 | ООО УК "Теплосервис" |
| 17 | Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 0,7080 | ООО УК "Теплосервис" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,4525 | ООО УК "Теплосервис" |
| 18 | Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 0,7830 | ООО УК "Теплосервис" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,307 | ООО УК "Теплосервис" |
| 19 | Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 1,4360 | ООО УК "Теплосервис" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,5565 | ООО УК "Теплосервис" |
| 20 | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 0,3640 | ООО УК "Теплосервис" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,061 | ООО УК "Теплосервис" |
| 21 | Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 0,7200 | ООО УК "Теплосервис" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,046 | ООО УК "Теплосервис" |
| 22 | Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,5160 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | - | котельная/сети | Право собственности /договор аренды | 0,0 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Дополнительных заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей, м |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| Котельная МБДОУ №6 | 0,1548 | 63 | 0 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| Котельная МБДОУ №24 | 0,3268 | 100 | 100 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| Котельная ДЮСШ «Кубань» | 0,6880 | 0 | 0 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| Котельная МБДОУ ЦРР №5 | 0,6192 | 82 | 82 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| Котельная 75-93 квартал | 21,6000 | 9140,5 | 1885 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная ул. Южная | 4,7480 | 1444 | 1170 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная Черемушки | 3,4600 | 1272 | 650 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |
| Котельная РОСТО | 1,7100 | 1026,5 | 627 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная ул. Коллективная | 1,7300 | 675 | 0 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная ул. Краснофорштадская | 0,6860 | 883 | 0 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная СШ №6 | 0,6860 | 45 | 0 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная ул. Гагарина, 8б | 1,2800 | 50 | 50 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная Ростелеком | 0,7260 | 79 | 0 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| БМК ул. Заводская | 0,7300 | 517 | 0 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Котельная «Сахарный завод» | 1,7403 | 3177 | 0 | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |
| Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 | 3,3600 | 93,5 | 93,5 | ООО УК "Теплосервис" |
| Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а | 0,7080 | 452,5 | 0 | ООО УК "Теплосервис" |
| Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А | 0,7830 | 307 | 0 | ООО УК "Теплосервис" |
| Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а | 1,4360 | 556,5 | 0 | ООО УК "Теплосервис" |
| Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 | 0,3640 | 30,5 | 30,5 | ООО УК "Теплосервис" |
| Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а | 0,7200 | 46 | 0 | ООО УК "Теплосервис" |
| Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 0,5160 | 0 | 0 | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края включают в себя 22 технологические зоны теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки указаны в таблице 2.2.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СХЕМОЙ

И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

Данный тип мероприятий не рассматривается, согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников

тепловой энергии

Основным топливом работы котельных в Усть-Лабинском городском поселении Усть-Лабинского района Краснодарского края является природный газ и печное топливо. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии природного газа отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Усть-Лабинском городском поселении Усть-Лабинского района Краснодарского края отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

  - В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения Усть-Лабинского городского поселения, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно:

  - − реконструкция существующих сетей водоснабжения.

  - Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей поселения, в том числе и источников тепловой энергии.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края Краснодарского края» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края

| № | Показатель |  |  | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  |  | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  |  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) |  |  | кг.у.т./ Гкал | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная МБДОУ №6 |  |  | 122,81 | 122,81 | 122,81 | 122,81 | 122,81 | 122,81 | 122,81 | 122,81 |
|  |  | Котельная МБДОУ №24 |  |  | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 |
|  |  | Котельная ДЮСШ «Кубань» |  |  | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
|  |  | Котельная МБДОУ ЦРР №5 |  |  | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 |
|  |  |  |  |  | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная 75-93 квартал |  |  | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
|  |  | Котельная ул. Южная |  |  | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 | 158,13 |
|  |  | Котельная Черемушки |  |  | 160,36 | 160,36 | 160,36 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 |
|  |  | Котельная РОСТО |  |  | 158,93 | 158,93 | 158,93 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 |
|  |  | Котельная ул. Коллективная |  |  | 153,98 | 153,98 | 153,98 | 153,98 | 153,98 | 153,98 | 153,98 | 153,98 |
|  |  | Котельная ул. Краснофорштадская |  |  | 143,97 | 143,97 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 |
|  |  | Котельная СШ №6 |  |  | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 143,03 | 143,03 | 143,03 | 143,03 | 143,03 |
|  |  | Котельная ул. Гагарина, 8б |  |  | 188,58 | 188,58 | 188,58 | 188,58 | 188,58 | 188,58 | 188,58 | 188,58 |
|  |  | Котельная Ростелеком |  |  | 166,73 | 166,73 | 166,73 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 143,04 |
|  |  | БМК ул. Заводская |  |  | 154,82 | 154,82 | 154,82 | 154,82 | 154,82 | 154,82 | 154,82 | 154,82 |
|  |  | Котельная «Сахарный завод» |  |  | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 |
|  |  |  |  |  | ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 |  |  | 178,93 | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 180,82 |
|  |  | Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а |  |  | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 | 185,61 |
|  |  | Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А |  |  | 186,58 | 186,58 | 186,58 | 186,58 | 186,58 | 186,58 | 186,58 | 186,58 |
|  |  | Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а |  |  | 174,59 | 174,59 | 174,59 | 174,59 | 174,59 | 174,59 | 174,59 | 174,59 |
|  |  | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 |  |  | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 114,70 |
|  |  | Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а |  |  | 132,52 | 132,52 | 132,52 | 132,52 | 132,52 | 132,52 | 132,52 | 132,52 |
|  |  |  |  |  | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 | 157,18 |
| 49 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  | Гкал/м2 | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная МБДОУ №6 |  | 5,619048 | 5,619048 | 5,619048 | 5,619048 | 5,619048 | 5,619048 | 5,619048 | 5,619048 |
|  |  |  | Котельная МБДОУ №24 |  | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 7,275 |
|  |  |  | Котельная ДЮСШ «Кубань» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Котельная МБДОУ ЦРР №5 |  | 9,695122 | 9,695122 | 9,695122 | 9,695122 | 9,695122 | 9,695122 | 9,695122 | 9,695122 |
|  |  |  |  |  | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная 75-93 квартал |  | 16,64631 | 16,64631 | 16,64631 | 16,64631 | 16,64631 | 16,64631 | 16,64631 | 16,64631 |
|  |  |  | Котельная ул. Южная |  | 14,83083 | 14,83083 | 14,83083 | 14,83083 | 14,83083 | 14,83083 | 14,83083 | 14,83083 |
|  |  |  | Котельная Черемушки |  | 20,44004 | 20,44004 | 20,44004 | 20,44004 | 20,44004 | 20,44004 | 20,44004 | 20,44004 |
|  |  |  | Котельная РОСТО |  | 19,11334 | 19,11334 | 19,11334 | 19,11334 | 19,11334 | 19,11334 | 19,11334 | 19,11334 |
|  |  |  | Котельная ул. Коллективная |  | 13,20074 | 13,20074 | 13,20074 | 13,20074 | 13,20074 | 13,20074 | 13,20074 | 13,20074 |
|  |  |  | Котельная ул. Краснофорштадская |  | 8,78154 | 8,78154 | 8,78154 | 8,78154 | 8,78154 | 8,78154 | 8,78154 | 8,78154 |
|  |  |  | Котельная СШ №6 |  | 19,00333 | 19,00333 | 19,00333 | 19,00333 | 19,00333 | 19,00333 | 19,00333 | 19,00333 |
|  |  |  | Котельная ул. Гагарина, 8б |  | 23,5895 | 23,5895 | 23,5895 | 23,5895 | 23,5895 | 23,5895 | 23,5895 | 23,5895 |
|  |  |  | Котельная Ростелеком |  | 10,65127 | 10,65127 | 10,65127 | 10,65127 | 10,65127 | 10,65127 | 10,65127 | 10,65127 |
|  |  |  | БМК ул. Заводская |  | 9,761992 | 9,761992 | 9,761992 | 9,761992 | 9,761992 | 9,761992 | 9,761992 | 9,761992 |
|  |  |  | Котельная «Сахарный завод» |  | 10,93226 | 10,93226 | 10,93226 | 10,93226 | 10,93226 | 10,93226 | 10,93226 | 10,93226 |
|  |  |  |  |  | ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 |  | 33,4246 | 33,4246 | 33,4246 | 33,4246 | 33,4246 | 33,4246 | 33,4246 | 33,4246 |
|  |  |  | Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а |  | 12,8537 | 12,8537 | 12,8537 | 12,8537 | 12,8537 | 12,8537 | 12,8537 | 12,8537 |
|  |  |  | Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А |  | 15,87134 | 15,87134 | 15,87134 | 15,87134 | 15,87134 | 15,87134 | 15,87134 | 15,87134 |
|  |  |  | Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а |  | 15,0062 | 15,0062 | 15,0062 | 15,0062 | 15,0062 | 15,0062 | 15,0062 | 15,0062 |
|  |  |  | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 |  | 14,06066 | 14,06066 | 14,06066 | 14,06066 | 14,06066 | 14,06066 | 14,06066 | 14,06066 |
|  |  |  | Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а |  | 10,57609 | 10,57609 | 10,57609 | 10,57609 | 10,57609 | 10,57609 | 10,57609 | 10,57609 |
|  |  |  |  |  | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Средний коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  | % | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  | м2/Гкал/ч | ООО «Усть-Лабинскгазстрой» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная МБДОУ №6 |  | 8,187135 | 8,187135 | 8,187135 | 8,187135 | 8,187135 | 8,187135 | 8,187135 | 8,187135 |
|  |  |  | Котельная МБДОУ №24 |  | 12,36476 | 12,36476 | 12,36476 | 12,36476 | 12,36476 | 12,36476 | 12,36476 | 12,36476 |
|  |  |  | Котельная ДЮСШ «Кубань» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Котельная МБДОУ ЦРР №5 |  | 5,328135 | 5,328135 | 5,328135 | 5,328135 | 5,328135 | 5,328135 | 5,328135 | 5,328135 |
|  |  |  |  |  | АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная 75-93 квартал |  | 17,09777 | 17,09777 | 17,09777 | 17,09777 | 17,09777 | 17,09777 | 17,09777 | 17,09777 |
|  |  |  | Котельная ул. Южная |  | 18,70082 | 18,70082 | 18,70082 | 18,70082 | 18,70082 | 18,70082 | 18,70082 | 18,70082 |
|  |  |  | Котельная Черемушки |  | 23,11068 | 23,11068 | 23,11068 | 23,11068 | 23,11068 | 23,11068 | 23,11068 | 23,11068 |
|  |  |  | Котельная РОСТО |  | 45,51335 | 45,51335 | 45,51335 | 45,51335 | 45,51335 | 45,51335 | 45,51335 | 45,51335 |
|  |  |  | Котельная ул. Коллективная |  | 16,42336 | 16,42336 | 16,42336 | 16,42336 | 16,42336 | 16,42336 | 16,42336 | 16,42336 |
|  |  |  | Котельная ул. Краснофорштадская |  | 32,34432 | 32,34432 | 32,34432 | 32,34432 | 32,34432 | 32,34432 | 32,34432 | 32,34432 |
|  |  |  | Котельная СШ №6 |  | 2,694611 | 2,694611 | 2,694611 | 2,694611 | 2,694611 | 2,694611 | 2,694611 | 2,694611 |
|  |  |  | Котельная ул. Гагарина, 8б |  | 4,901961 | 4,901961 | 4,901961 | 4,901961 | 4,901961 | 4,901961 | 4,901961 | 4,901961 |
|  |  |  | Котельная Ростелеком |  | 11,79104 | 11,79104 | 11,79104 | 11,79104 | 11,79104 | 11,79104 | 11,79104 | 11,79104 |
|  |  |  | БМК ул. Заводская |  | 19,25512 | 19,25512 | 19,25512 | 19,25512 | 19,25512 | 19,25512 | 19,25512 | 19,25512 |
|  |  |  | Котельная «Сахарный завод» |  | 40,36849 | 40,36849 | 40,36849 | 40,36849 | 40,36849 | 40,36849 | 40,36849 | 40,36849 |
|  |  |  |  |  | ООО УК "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дом-интернат, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного,86 |  | 6,977612 | 6,977612 | 6,977612 | 6,977612 | 6,977612 | 6,977612 | 6,977612 | 6,977612 |
|  |  |  | Котельная д/с Тополек, г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина,89а |  | 63,28671 | 63,28671 | 63,28671 | 63,28671 | 63,28671 | 63,28671 | 63,28671 | 63,28671 |
|  |  |  | Котельная СШ №4, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная 37А |  | 22,57353 | 22,57353 | 22,57353 | 22,57353 | 22,57353 | 22,57353 | 22,57353 | 22,57353 |
|  |  |  | Котельная СШ№36, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 153а |  | 18,00971 | 18,00971 | 18,00971 | 18,00971 | 18,00971 | 18,00971 | 18,00971 | 18,00971 |
|  |  |  | Котельная г. Усть-Лабинск, ул. Красная 90 |  | 15,44304 | 15,44304 | 15,44304 | 15,44304 | 15,44304 | 15,44304 | 15,44304 | 15,44304 |
|  |  |  | Котельная д/с №16, г. Усть-Лабинск, ул. Рубина 30а |  | 12,95775 | 12,95775 | 12,95775 | 12,95775 | 12,95775 | 12,95775 | 12,95775 | 12,95775 |
|  |  |  |  |  | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Средняя доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  | % | 100 57,89 30,37 13,57 | 100 57,89 30,37 13,57 | 100 57,89 30,37 13,57 | 100 57,89 30,37 13,57 | 100 57,89 30,37 13,57 | 100 57,89 30,37 13,57 | 100 57,89 30,37 13,57 | 100 57,89 30,37 13,57 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  | лет | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) |  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

-баланс тепловой энергии;

-топливный баланс;

-баланс теплоносителей;

-балансы электрической энергии;

-балансы холодной воды питьевого качества;

-тарифы на покупные энергоносители и воду;

-производственные расходы товарного отпуска;

-производственная деятельность;

-инвестиционная деятельность;

-финансовая деятельность;

-проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Усть-Лабинского городского поселения Краснодарского края направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.

Таблица 15.1.

| Показатель Тарифа | с 01.12.2022 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | 2976,39 | 3321,93 | 3321,93 | 3811,09 | 3811,09 |
| АО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" | 4109,98 | 4504,48 | 4504,48 | 5269,12 | 5217,21 |
| ООО УК "Теплосервис" утв.РЭК | - | - | 4370,72 | 4970,58 | 4970,58 |
| ООО УК "Теплосервис" утв. Администрацией |  |  | 4486,45 | 4486,45 | 6834,3 |
| АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" | 3138,97 | 3594,12 | 3594,12 | 4205,12 | 4276,61 |