ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

от 19.08.2016г.  № 543

Положение

о размещении объектов капитального строительства и

характеристиках планируемого развития территории

- 1 Общие данные

В соответствии с договором, заключенным между ООО «ЗемЭнергоЦентр» и ООО «ЕвроСибЭнерго – Кубань» на подготовку документации по планировке территории, ООО «ЗемЭнергоЦентр» разработало документацию по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта: «Система газоснабжения для объекта Мини-ТЭЦ в г.Усть-Лабинске, по титулу: «Мини-ТЭЦ в г. Усть-Лабинске».

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- СП 62.13330.2011. Свод правил «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);

- СП 42 - 101 - 2003. Свод правил «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район, утвержденная Решением Совета  муниципального образования от 18.11.2010г. №25;

- Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского  района Краснодарского края, утвержденный Решением Совета Усть-Лабинского городского поселения от 15.09.2011г. №9.

- 2  Производственная характеристика объекта

Проектируемый объект: «Система газоснабжения для объекта Мини-ТЭЦ в г.Усть-Лабинске, по титулу: «Мини-ТЭЦ в г. Усть-Лабинске» предназначен для газоснабжения проектируемой Мини - ТЭЦ в г. Усть -Лабинске по ул. Коммунальной, 37. Земельный участок, предназначенный для строительства Мини-ТЭЦ принадлежит  ООО «ЕвроСибЭнерго – Кубань» на праве собственности.

Территория, отведенная под строительство Мини - ТЭЦ предполагает один маршрут прохождения газопровода - это кратчайшее расстояние от| существующего подземного газопровода высокого давления 2-й категории Ду 300 мм до блочного ГРП, расположенного около территории Мини - ТЭЦ, по свободной от застройки (коридор по пашне) территории с учетом пересечений с существующими инженерными коммуникациями и подъездной автодорогой к ООО «Главстрой - Усть - Лабинск».

Основные технические характеристики объекта прведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количе ство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность трассы газопровода | км | 0,405 | подземный |
|  |  | 0,002 | надземный |
| Уровень ответственности объекта | — | — | Нормальный |
| Сейсмичность площадки строительства | балл | 7 |  |
| Количество отключающих устройств по трассе газопровода | шт. | 2 |  |
| Количество ГРПБ | шт. | 1 |  |

- 3  Основные проектные решения

Трасса| проектируемого подземного газопровода высокого давления 2-й категории Д - 108x4 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, протяженностью 405 м, с установкой блочного ГРП полной заводской готовности для снижения давления газа до среднего, а так же участка надземного газопровода среднего давления протяженностью 2 м (выход из ГРПБ). Прокладка газопровода  начинается от врезки в существующий подземный стальной газопровод высокого давления 2-й категории Ду 300 мм согласно техническим условиям на газоснабжение Мини - ТЭЦ, выданным ОАО «Предприятие «Усть- Лабинскрайгаз» в г. Усть-Лабинске. Конец трассы - проектируемый блочный ГРП для снижения давления газа до среднего 3-й категории.  ГРПБ оборудован  2-мя линиями редуцирования давления газа  (основная и резервная) с регулятором давления газа серии MBN, счетчиком расхода газа типа «DELTA G 250, приборами КИП, АСУТП РГ, отоплением от электронагревателей, вентиляцией, автоматической охранно - пожарной сигнализацией, сигнализаторами загазованности, молниезащитой, имеет ограждение. ГРПБ эксплуатируется без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Расчетный расход газа - 1115, 25 м3/ч.

На выходе из ГРПБ располагается участок надземного
газопровода Д - 159x4,5 мм среднего давления (0,28 МПа) протяженностью 2 м с установкой временной заглушки на газопроводе.

Прокладка трассы газопровода предусмотрена без углов поворота, уклоны в пределах от 0,003 до 0,022 промилли.

Дно траншеи выполняется, в основном, параллельно поверхности земли, глубина траншеи переменная. Глубина прокладки газопровода определена с учетом пересечений с существующими инженерными коммуникациями, но не менее 1,0 м до верха газопровода.

Реконструируемых и сносимых зданий и сооружений по трассе газопровода нет.

Переход газопровода под существующей автодорогой (подъездной к ООО «Главстрой-Усть-Лабинск») запроектирован методом «прокола» в стальном футляре. На газопровод и футляр нанесена изоляция «весьма усиленного типа» из экструдированного полиэтилена.

Пересечение газопровода с существующей ВЛ-10кВ производится в соответствии с ПУЭ (нормативное расстояние не менее 5 м); пересечение газопровода с существующим кабелем 10 кВ (подземным) производится в соответствии с ТУ владельца кабеля, при этом кабель в месте пересечения заключается в футляр из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17,6-110x6,3 ГОСТ Р50838-2009.

В местах сближения трассы газопровода с существующими инженерными коммуникациями разработку грунта необходимо производить вручную, принимая меры для исключения повреждений коммуникаций, в присутствии представителей эксплуатационной организации. Вскрытые коммуникации должны быть защищены от повреждения и временно закреплены (подвешены). В случае обнаружения подземных коммуникаций, не указанных в проектной документации, работы приостановливаются. На место вызываются представители организаций, эксплуатирующих эти коммуникации и принимаются меры по их сохранности.

После окончания работ по прокладке газопровода и засыпке траншей и котлованов выполняется уплотнение грунта проездом грузового автомобиля. Над засыпанной траншеей предусматривается земляной валик, высота которого равна ожидаемой осадке грунта. Лишний грунт планируется.

- 4  Технико-экономические показатели проекта

Проектом предусматривается временный отвод земель на время строительства подземного газопровода высокого давления 2-й категории.

Ширина полосы отводимой во временное пользование земель на период строительства подземного газопровода принята 8,0 м.

Временно отводимые земли используются в период строительства газопровода для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, выполнения строительных и монтажных работ в соответствии с проектом производства работ. После завершения строительства земли, предоставленные во временное пользование, будут приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства. При строительстве газопровода ни вертикальная, ни горизонтальная планировка территории строительства не изменяется.

Площадь земельных участков для размещения сервитута на период строительства объекта составляет 3248 кв.м.

Объект»Система газоснабжения для объекта Мини-ТЭЦ в г.Усть-Лабинске, по титулу: «Мини-ТЭЦ в г. Усть-Лабинске» расположен на территориях:

- существующая  производственная территория, территория объектов транспортной инфраструктуры;

- проектируемая производственная и коммунально-складская территория, территория объектов транспортной инфраструктуры;

- горный отвод месторождения нефти и газа.

Зоны с особыми условиями использования территорий:

- охранная зона газопровода;

- охранная зона линий электропередач.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов газораспределительных систем после завершения строительства устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" охранная зона устанавливается  по 2,0 м в обе стороны от оси газопровода.

Согласно Генеральному плану  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского  района Краснодарского края, утвержденному Решением Совета Усть-Лабинского городского поселения от 15.09.2011г. №9, на проектируемой территории объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), а также зоны их охраны не значатся.

Проектируемые красные линии определены в проекте планировки территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, как граница земельного участка для размещения сервитута на период строительства объекта.

Вид разрешенного использования образуемых частей земельных участков установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 - коммунальное обслуживание.

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы зе-мельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-23.